## produits_enrichis
sheet_name | row_index | chapter | subchapter | code_article | product_name | unite | quantite | matched_page | matched_pdf | brand | specs | matched_excerpt | match_confidence
PL | 6 |  | BRANCHEMENT ET COMPTAGE | 3.1.1.1 | Equipement de branchement compteur général DN75 | U | 2 | 36 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | DN75, vannes (x2), clapet retenue, filtre microns lavage automatique (vannes + by-pass), disconnecteur, vanne vidange/désinfectant, manchette témoin, manomètre, purgeur d'air, regard conforme régie | 3.1.1.1 EQUIPEMENT DE BRANCHEMENT COMPTEUR GENERAL DN75 Fourniture et pose de l'équipement de branchement sur compteur DN 75 L'ensemble comprendra :  2 Vannes DN 75  Un clapet de retenue DN 75  Un filtre microns à lavage automatique y compris vannes et by-pass  Un disconnecteur  Une vanne de vidange et d’introduction de désinfectant  Une manchette témoin  Un manomètre  Un purgeur d’air L'ensemble sera placé dans un regard conformément aux exigences de la régie. L'exécution du | 0.99
PL | 7 |  | BRANCHEMENT ET COMPTAGE | 3.1.1.2 | Equipement de branchement compteur général DN65 | U | 4 | 36 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | DN65 | 3.1.1.2 EQUIPEMENT DE BRANCHEMENT COMPTEUR GENERAL DN65 | 0.848
PL | 8 |  | BRANCHEMENT ET COMPTAGE | 3.1.1.3 | Surpresseur EP 4 m3/h Etage 5,6 & 7 | U | 4 | 36 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | GRUNDFOS ¦ H À 70MCE ¦ MONTÉ SUR | surpresseur collectif à vitesse variable type ¦ CMBE comprenant 1 pompes multicellulaires à axes horizontal type CME en acier inoxydable 304 avec moteur à haut rendement énergétique type IE5 IP55, avec variateur de vitesse montée sur la pompe ¦ d’un débit unitaire de 4 m3/support de pose et fixation au sol, y compris vannes 5 voie | 3.1.1.3 SURPRESSEUR EP 4 M3/H ETAGE 5,6 & 7 Fourniture pose installation est mise en service d’un surpresseur collectif à vitesse variable type CMBE comprenant 1 pompes multicellulaires à axes horizontal type CME en acier inoxydable 304 avec moteur à haut rendement énergétique type IE5 IP55 , avec variateur de vitesse montée sur la pompe, marque GRUNDFOS ou similaire, d’un débit unitaire de 4 m3/h à 70mce, monté sur support de pose et fixation au sol , y compris vannes 5 voie, clapet anti-retour, réservoir de 2 litres, crépine d’aspiration, collecteurs d’aspiration et de refoulement en inox. Le régulateur de vitesse intégré permet au CMBE de maintenir une pression constante dans la tuyauterie. Un capteur de pression surveillant les variations de la consommation d'eau signale au  Un surpresseur CME avec convertisseur de fréquence intégré  Un capteur de pression  Une vanne à cinq voies | 0.99
PL | 10 |  | Equipement niche à N compteurs | 3.1.1.4.1 | Nourrice 12 compteurs | U | 2 | 37 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  |  | 3.1.1.4.1 Nourrice 12 compteurs | 0.584
PL | 11 |  | Equipement niche à N compteurs | 3.1.1.4.2 | Nourrice 13 compteurs | U | 2 | 37 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  |  | 3.1.1.4.2 Nourrice 13 compteurs | 0.584
PL | 12 |  | Equipement niche à N compteurs | 3.1.1.4.3 | Nourrice 14 compteurs | U | 2 | 37 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  |  | 3.1.1.4.3 Nourrice 14 compteurs | 0.584
PL | 13 |  | Equipement niche à N compteurs | 3.1.1.4.4 | Nourrice 15 compteurs | U | 4 | 37 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  |  | 3.1.1.4.4 Nourrice 15 compteurs | 0.584
PL | 14 |  | Equipement niche à N compteurs | 3.1.1.4.5 | Nourrice 16 compteurs | U | 1 | 37 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  |  | 3.1.1.4.5 Nourrice 16 compteurs | 0.584
PL | 18 |  | RESEAU EXTERIEUR | 3.1.2.1.1 | PVC PN16 DN75 | ML | 22 | 27 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | DAIKIN ¦ ASSEMBLÉES ¦ TESTÉES ¦ CHARGÉES EN | PVC PN16 DN75 | Lot N°3 : Fluides en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"- - Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter - Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur - Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs de type REFNET - Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés utiliseront des composants entièrement recyclables. De plus, les platines électroniques seront dénuées de plomb. | 0.99
PL | 19 |  | RESEAU EXTERIEUR | 3.1.2.1.2 | PVC PN16 DN63 | ML | 22 | 27 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | DAIKIN ¦ ASSEMBLÉES ¦ TESTÉES ¦ CHARGÉES EN | PVC PN16 DN63 | Lot N°3 : Fluides en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"- - Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter - Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur - Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs de type REFNET - Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés utiliseront des composants entièrement recyclables. De plus, les platines électroniques seront dénuées de plomb. | 0.99
PL | 22 |  | Tube en PPR | 3.1.2.2.1.1 | PPR diamètre Ø20 | ML | 3707 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 23 |  | Tube en PPR | 3.1.2.2.1.2 | PPR diamètre Ø25 | ML | 2134 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Tube en PPR diamètre Ø25 | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 24 |  | Tube en PPR | 3.1.2.2.1.3 | PPR diamètre Ø32 | ML | 4323 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Tube en PPR diamètre Ø32 | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 25 |  | Tube en PPR | 3.1.2.2.1.4 | PPR diamètre Ø40 | ML | 2618 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 26 |  | Tube en PPR | 3.1.2.2.1.5 | PPR diamètre Ø63 | ML | 187 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Tube en PPR diamètre Ø63 | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 27 |  | Tube en PPR | 3.1.2.2.1.6 | PPR diamètre Ø75 | ML | 83 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 29 |  | Tube en PER | 3.1.2.2.2.1 | PER Ø13/16 | ML | 7502 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 30 |  | Tube en PER | 3.1.2.2.2.2 | PER Ø16/20 | ML | 2959 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Tube PER Ø16x20 (diamètre extérieur 16mm, épaisseur 2mm), matériau polyéthylène réticulé (PER), adapté aux réseaux d'eau (froid/chaud) | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 31 |  | Tube en PER | 3.1.2.2.3 | Coffret de distribution EF/ECS | U | 346 | 39 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | ACOME | Collecteur en laiton, vanne d’arrêt 1/4 de tour en amont (diamètre identique au collecteur), vannes d’arrêt à boisseau sphérique 1/4 de tour en laiton chromé (diamètre adapté aux tubes PER), raccords/adaptateurs pour tubes polyéthylène, étiquettes Dilophane gravées | 3.1.2.2.3 COFFRET DE DISTRIBUTION EF/ECS Fourniture et mise en œuvre d’un collecteur de distribution en laiton de marque ACOME ou équivalent comprenant :  1 Coffret  1 vanne d’arrêt 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le même diamètre que le collecteur.  Vannes d’arrêt pour chaque départ à boisseau sphérique 1/4 de tour en laiton chromé de diamètre approprié aux tubes.  Un ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthylène.  Etiquettes Dilophane gravées pour identifier chaque départ. | 0.99
PL | 33 |  | Vanne d'arrêt | 3.1.2.2.4.1 | Ø32 | U | 148 | 45 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | Vanne d'arrêt Ø32, finition matt black | 3.1.4.1.2 W-C SUSPENDU Pose d’un WC suspendu comprenant :  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent. AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent. marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.  DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent. | 0.99
PL | 34 |  | Vanne d'arrêt | 3.1.2.2.4.2 | Ø40 | U | 177 | 45 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | WC suspendu comprenant ¦  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX ¦  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSEréf : 120-003-009 ou équivalent ¦ AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CMréf : 738-5800-01 ou équivalent ¦  DOUCHETTE WC MATT BLACKréf : A4574736 ou équivalent ¦  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACKréf : A4521436WTC ou équivalent | 3.1.4.1.2 W-C SUSPENDU Pose d’un WC suspendu comprenant :  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent. AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent. marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.  DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent. | 0.99
PL | 35 |  | Vanne d'arrêt | 3.1.2.2.5 | Anti-bélier | U | 4 | 40 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | anti-bélier à la tête des colonnes montantes, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose | 3.1.2.2.5 ANTI-BELIER Fourniture et pose d'un anti-bélier à la tête des colonnes montantes, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose. | 0.512
PL | 36 |  | Vanne d'arrêt | 3.1.2.2.6 | Robinet de puisage | U | 40 | 40 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | laiton chromé | 3.1.2.2.6 ROBINET DE PUISAGE Fourniture et pose d’un robinet de puisage en laiton chromé, y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | 0.728
PL | 40 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.1.1 | Ø40 | ML | 682 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 41 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.1.2 | Ø50 | ML | 314 | 14 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | KLERMETIC | Tube PVC Ø50, évacuation eaux usées, pente ≥2cm/m, support colliers PVC ou acier galvanisé démontables espacés ≤1m, raccordements joints type KLERMETIC | 3.1.5.5 Vannes Les vannes employées seront à boisseau sphérique et à raccord union jusqu'au diamètre 50/60, à bride en fonte pour les diamètres supérieurs. 3.1.5.6 Evacuation eaux usées et vannes Toutes les évacuations des appareils sanitaires jusqu'aux regards prévus par le Gros Œuvre seront réalisées en tuyauteries P.V.C lorsqu'elles sont protégée, en fonte salubre quant elles sont en apparent, ainsi que les collecteurs en sous-sol. La pente des collecteurs sera d'au moins 2cm par m. Elles seront supportées par des colliers en P.V.C. ou en acier galvanisé démontable espacé de 1m, les raccordements aux évacuations seront munis de bouchons de dégorgement permettant un tringlage facile. Les raccordements aux culottes de chutes et regards se feront par joints type KLERMETIC ou | 0.99
PL | 42 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.1.3 | Ø75 | ML | 79 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Tube en PVC Ø75, fourreau diamètre ≥ Ø85 (Ø75 + 1cm), saillie ≥ 0,5cm (mur/plafond) ou 3cm (sol), matériau plastique autorisé (hors fonte) | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 43 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.1.4 | Ø100 et Ø110 | ML | 5148 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Tube en PVC Ø100 ¦ Ø110; fourreau en cuivre ou plastique (diamètre ≥ canalisation + 1cm); saillie ≥ 0,5cm (mur/plafond) ¦ ≥ 3cm (sol); interdit dans ouvrages étanches | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 44 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.1.5 | Ø125 | ML | 1307 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fourreau en plastique (PVC) pour tube Ø125, diamètre intérieur ≥ Ø135 (1cm de plus que la canalisation), saillie ≥ 0,5cm sur mur/plafond, ≥ 3cm sur sol, interdit dans ouvrages étanchés | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 45 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.1.6 | Ø160 | ML | 1100 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Tube en PVC, diamètre Ø160, fourreau en plastique (ou cuivre) avec diamètre ≥ Ø170, saillie ≥ 0,5cm (mur/plafond) ou ≥ 3cm (sol) | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 46 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.1.7 | Ø200 | ML | 226 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Tube en PVC, diamètre Ø200, fourreau en plastique (ou cuivre) avec diamètre ≥ Ø210, saillie ≥ 0,5 cm (mur/plafond) ou 3 cm (sol) | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 47 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.1.8 | Ø250 | ML | 184 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 48 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.2 | Gargouille d'eau pluviale en plomb | U | 16 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 49 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.3 | Siphon de sol en inox, Localisation : Terrasses et balcons | U | 201 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 50 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.4 | Siphon de sol en fonte | U | 41 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Siphon de sol en fonte; tube de raccordement en PVC | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 51 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.5 | Fosse hydrocarbure TAILLE 6 | U | 1 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fosse hydrocarbure taille 6; fourreau en PVC (ou cuivre pour autres canalisations) diamètre ≥ DN canalisation + 1cm; saillie ≥ 0,5cm (mur/plafond) ou 3cm (sol) | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 52 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.6 | Fosse hydrocarbure TAILLE 10 | U | 1 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fosse hydrocarbure taille 10; matériau non spécifié (tube en PVC associé aux fourreaux) | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 53 |  | Tube en PVC | 3.1.3.1.7 | Station de relevage | U | 2 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien | 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien. | 0.99
PL | 57 |  | POSE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE | 3.1.4.1.1 | LAVABO VASQUE | U | 162 | 44 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CMréf : 5994B403-0016 ou équivalent | 3.1.4.1.1 LAVABO VASQUE  1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 5994B403-0016 ou équivalent. | 0.99
PL | 58 |  | POSE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE | 3.1.4.1.2 | W-C SUSPENDU | U | 162 | 45 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | WC suspendu comprenant ¦  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX ¦  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSEréf : 120-003-009 ou équivalent ¦ AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CMréf : 738-5800-01 ou équivalent ¦  DOUCHETTE WC MATT BLACKréf : A4574736 ou équivalent ¦  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACKréf : A4521436WTC ou équivalent | 3.1.4.1.2 W-C SUSPENDU Pose d’un WC suspendu comprenant :  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent. AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent. marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.  DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent. | 0.99
PL | 59 |  | POSE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE | 3.1.4.1.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE | U | 162 | 45 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | A4262036WTC ou équivalent ¦  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRERréf : A41949 ou équivalent ¦ A4563836WTC ou équivalent ¦  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACKréf : A4554336WTC ou équivalent ¦  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CMréf | 3.1.4.1.3 EQUIPEMENT DE DOUCHE  1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent  1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf : A4563836WTC ou équivalent  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : | 0.99
PL | 61 |  | POSE : SALLE DE BAIN 2 | 3.1.4.2.1 | LAVABO VASQUE | U | 84 | 46 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CMréf : 5994B403-0016 ou équivalent ¦  1 SIPHON LAVABO MATT BLACKRef. A4512336WTC ou équivalent ¦ réf : A4255736WTC ou équivalent | 3.1.4.2.1 LAVABO VASQUE  1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 5994B403-0016 ou équivalent.  1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.  1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.  1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent. | 0.99
PL | 62 |  | POSE : SALLE DE BAIN 2 | 3.1.4.2.2 | W-C SUSPENDU | U | 84 | 46 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | WC suspendu comprenant ¦  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX ¦  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSEréf : 120-003-009 ou équivalent ¦ AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CMréf : 738-5800-01 ou équivalent ¦  DOUCHETTE WC MATT BLACKréf : A4574736 ou équivalent ¦  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACKréf : A4521436WTC ou équivalent | 3.1.4.2.2 W-C SUSPENDU Pose d’un WC suspendu comprenant :  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent. AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent. marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.  DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent. | 0.99
PL | 63 |  | POSE : SALLE DE BAIN 2 | 3.1.4.2.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE | U | 84 | 47 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  |  | Ouvrage payé à l’unité au d’ensemble prix n°................................................................3.1.4.2.3 | 0.68
PL | 65 |  | POSE : SALLE DE BAIN INVITES | 3.1.4.3.1 | LAVABO VASQUE | U | 79 | 47 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 PLURAL VASQUE A POSER SQUARE WHITE 45CMréf ¦  1 SIPHON LAVABO MATT BLACKRef. A4512336WTC ou équivalent ¦ réf : A4255736WTC ou équivalent | 3.1.4.3.1 LAVABO VASQUE  1 PLURAL VASQUE A POSER SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 7810B403-0016 ou équivalent.  1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.  1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.  1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent. | 0.99
PL | 66 |  | POSE : SALLE DE BAIN INVITES | 3.1.4.3.2 | W-C SUSPENDU | U | 79 | 47 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | WC suspendu comprenant ¦  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX ¦  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSEréf : 120-003-009 ou équivalent ¦  DOUCHETTE WC MATT BLACKréf : A4574736 ou équivalent ¦  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACKréf : A4521436WTC ou équivalent | 3.1.4.3.2 W-C SUSPENDU Pose d’un WC suspendu comprenant :  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent. marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.  DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent. | 0.99
PL | 67 |  | POSE : SALLE DE BAIN INVITES | 3.1.4.3.3 | PLAN VASQUE EN CORIAN | U | 74 | 48 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | plan de vasque en corian, y compris crédence, couleur au choix de l’architecte, dimensions selon détails architecte | 3.1.4.3.3 PLAN VASQUE EN CORIAN Pose d’un plan de vasque en corian, y compris crédence, couleur au choix de l’architecte, dimensions selon détails architecte. | 0.99
PL | 68 |  | POSE : SALLE DE BAIN INVITES | 3.1.4.3.4 | EQUIPEMENT DE DOUCHE | U | 1 | 48 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | A4262036WTC ou équivalent ¦  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRERréf : A41949 ou équivalent ¦ A4563836WTC ou équivalent ¦  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACKréf : A4554336WTC ou équivalent ¦  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CMréf ¦  1 ROBINET D’ARRET CHROMEréf : A45206 ou équivalent | 3.1.4.3.4 EQUIPEMENT DE DOUCHE  1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent  1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf : A4563836WTC ou équivalent  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : | 0.99
PL | 70 |  | POSE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.4.4.1 | W-C A L'ANGLAISE | U | 21 | 48 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | WC à l’anglaise comprenant ¦  1 Cuvette posée EMILIE NORMUS WC COMPLET AVEC DOUCHETTE | 3.1.4.4.1 W-C A L'ANGLAISE Pose d’un WC à l’anglaise comprenant :  1 Cuvette posée EMILIE NORMUS WC COMPLET AVEC DOUCHETTE de marque VITRA réf : 9780B003-1226 ou équivalent. | 0.99
PL | 71 |  | POSE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.4.4.2 | LAVE MAINS | U | 21 | 49 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 FLOW SOFT MITIGEUR LAVABO AVEC TIRETTE CHROMEEréf : A43026EXP ou équivalent | 3.1.4.4.2 LAVE MAIN  1 INTEGRA LAVE MAIN COIN 40CM de marque VITRA réf : 7336L003-0999 ou équivalent.  1 SIPHON LAVABO CHROME de marque VITRA réf : A45123 ou équivalent.  1 FLOW SOFT MITIGEUR LAVABO AVEC TIRETTE CHROMEE de marque VITRA réf : A43026EXP ou équivalent. | 0.99
PL | 72 |  | POSE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.4.4.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE | U | 21 | 49 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 SIPHON DE DOUCHE ROUND 90MMréf : 59970001000 ou équivalent ¦  1 FLOW SOFT MITIGEUR DOUCHE CHROMEréf : A42932EXP ou équivalent ¦  1 SAMBA 3F DOUCHETTE AVEC SUPPORT CHROMEréf : A45679 ou équivalent | 3.1.4.4.3 EQUIPEMENTS DE DOUCHE  1 OPTIMUM NEO RECEVEUR DE DOUCHE FLAT 80x80 CM de marque VITRA réf : 60530001000 ou équivalent.  1 SIPHON DE DOUCHE ROUND 90MM de marque VITRA réf : 59970001000 ou équivalent  1 FLOW SOFT MITIGEUR DOUCHE CHROME de marque VITRA réf : A42932EXP ou équivalent.  1 SAMBA 3F DOUCHETTE AVEC SUPPORT CHROME de marque VITRA réf : A45679 ou équivalent. | 0.99
PL | 73 |  | POSE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.4.5 | POSE : BIDET | U | 1 | 49 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 SENTO BIDET SUSPENDU WHITEréf : 4338B003-1046 ou équivalent ¦  1 BATI SUPPORT BIDETréf : 424032 ou équivalent ¦ A4255936WTC ou équivalent | 3.1.4.5 POSE : BIDET Pose d’un Bidet suspendu comprenant :  1 SENTO BIDET SUSPENDU WHITE de marque VITRA réf : 4338B003-1046 ou équivalent.  1 BATI SUPPORT BIDETde marque VITRA réf : 424032 ou équivalent.  1 ORIGIN MITIGEUR BIDET AVEC TIRETTE MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255936WTC ou équivalent. | 0.99
PL | 74 |  | POSE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.4.6 | POSE : BAIGNOIRE | U | 1 | 49 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  |  | 3.1.4.6 POSE : BAIGNOIRE | 0.608
PL | 78 |  | Chauffe eau électrique à accumulation | 3.1.5.1.1 | 150 litres | U | 171 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Canalisation de tubes en acier ¦ Raccord en fonte malléable taraudée de type GE, galvanisé à chaud ¦ Raccords lisses en fonte malléable par brassage capillaire à 800° après décapage à la p ¦ te à braser et au moyen d'une baguette en laiton pour les tubes acier série extra légère ¦ Les tubes seront coupés au coupe-tube à mollettes ou à lames, l'emploi de la scie pourra être autorisé pour les petits diamètres | 3.1.5.11 Canalisation de tubes en acier Les assemblages s'effectueront par : - Raccord en fonte malléable taraudée de type GE, galvanisé à chaud. - Brides taraudées ou folles, avec collet battu sur tubes - Raccords lisses en fonte malléable par brassage capillaire à 800° après décapage à la pâte à braser et au moyen d'une baguette en laiton pour les tubes acier série extra légère. Les filetages seront propres, les tubes nets et parfaitement affranchis aux deux extrémités. Les joints seront exécutés de la filasse fine et graissés avec une pâte de contenant pas de césure. Les tubes seront coupés au coupe-tube à mollettes ou à lames, l'emploi de la scie pourra être autorisé pour les petits diamètres. L'intérieur du tube sera alésé après coupe. La jonction des tubes d'acier avec des tubes en cuivre sera effectuée au moyen des raccords | 0.99
PL | 81 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.1 | Equipement compteur eau incendie DN80 | U | 1 | 50 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | DN80, vannes DN110, clapet de retenue DN110, filtre microns lavage automatique avec vannes et by-pass, disconnecteur, vanne de vidange/désinfectant, manchette témoin, manomètre, purgeur d’air | 3.1.6.1 EQUIPEMENT COMPTEUR D’EAU INCENDIE DN80 Fourniture et pose de l'équipement de branchement sur compteur DN 80 L'ensemble comprendra :  2 Vannes DN 110mm  Un clapet de retenue DN 110mm  Un filtre microns à lavage automatique y compris vannes et by-pass  Un disconnecteur  Une vanne de vidange et d’introduction de désinfectant  Une manchette témoin  Un manomètre  Un purgeur d’air | 0.99
PL | 82 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.2 | Equipement bache à eau et local technique | U | 1 | 51 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  |  Robinet de vidange diamètre 100 sous regard, y compris brides, boulons, joints et canalisations jusqu'au regard d’égout le plus proche ¦  2 échelons métalliques en inox (côté eau et côté surpression) ¦  Crépine d'aspiration en laiton ¦  Event en tube de fer galvanisé ¦  1 pompe vide cave débit 10 m3/h | 3.1.6.2 EQUIPEMENT BACHE A EAU ET LOCAL TECHNIQUE Fourniture et pose d’un équipement comprenant : Equipements bâche à eau :  Electrovanne de remplissage et 5 sondes de niveau  Robinet de vidange diamètre 100 sous regard, y compris brides, boulons, joints et canalisations jusqu'au regard d’égout le plus proche.  2 échelons métalliques en inox (côté eau et côté surpression)  Crépine d'aspiration en laiton  Event en tube de fer galvanisé  Sécurité manque d'eau  Canalisation du trop-plein Equipements local technique : | 0.99
PL | 83 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.3 | Station de surpression eau incendie RIA 35m3h | U | 1 | 52 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | GRUNDFOS ¦ WILO |  Un surpresseur monté en kit d’usine composé de 2 pompes de 35m3/h multicellulaire à axe vertical type CR 64-08-01 en acier inoxydable 1.4301 avec pied et tête fonte traitée cataphorèse moteur à haut rendement IE3 IP55 Cl F 3x400V 50 Hz (couplage étoile triangle) ¦ (2 en fonctionnement et 1 secours) ayant un débit unitaire ¦ 35m3/h à 4 bars ( à vérifier par l'entreprise) ¦  2x collecteurs en acier inoxydable 1.4301 | 3.1.6.3 STATION DE SURPRESSION EAU INCENDIE RIA 35M3H Fourniture et pose d’une installation de surpression assurant un débit de 35M3H à une pression supérieure à 4 bars ( à vérifier par l'entreprise) et comprenant :  Un surpresseur monté en kit d’usine composé de 2 pompes de 35m3/h multicellulaire à axe vertical type CR 64-08-01 en acier inoxydable 1.4301 avec pied et tête fonte traitée cataphorèse moteur à haut rendement IE3 IP55 Cl F 3x400V 50 Hz (couplage étoile triangle) marque GRUNDFOS, WILO ou similaire (2 en fonctionnement et 1 secours) ayant un débit unitaire de 35m3/h à 4 bars ( à vérifier par l'entreprise).  2x collecteurs en acier inoxydable 1.4301.  2x vannes d'isolement pour chaque pompe.  1x clapet anti-retour monté au refoulement de chaque pompe.  1x châssis en acier galvanisé. | 0.99
PL | 84 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.4 | Réseau d'incendie en PVC Pression DN75 | ML | 11 | 52 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Les passages des canalisations à l’extérieur se feront en tranchées sur un lit de sable de 0.10m suivant les tracés indiqués sur les plans et des pentes seront mises en œuvre pour permettre, selon les cas, des purges d'air ou vidanges normales des circuits ¦ Les tubes en PVC seront de connue dont la pression de service sera de 16 bars. Les canalisations seront destinées pour alimentation en eau incendie | 3.1.6.4 RÉSEAU D'INCENDIE EN PVC PRESSION DN75 Les passages des canalisations à l’extérieur se feront en tranchées sur un lit de sable de 0.10m suivant les tracés indiqués sur les plans et des pentes seront mises en œuvre pour permettre, selon les cas, des purges d'air ou vidanges normales des circuits. Les tubes en PVC seront de marque connue dont la pression de service sera de 16 bars. Les canalisations seront destinées pour alimentation en eau incendie. Les canalisations seront conformes à la norme AFNOR NFT 54063, et seront assemblées au moyen d’une colle spéciale. | 0.99
PL | 85 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.5 | Réseau d'incendie en T.F.G RIA diamétre 40/49 | ML | 37 | 53 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | MUPRO | de tuyauterie en acier galvanisé pour distribution intérieure en eau incendie ¦ Les tuyaux seront de tarif 3 jusqu’au diamètre 50/60 et tarif 10 au-delà du diamètre 50/60 y compris raccords, brides, colliers, supports et suspensions | 3.1.6.5 RÉSEAU D'INCENDIE EN T.F.G RIA DIAMÉTRE 40/49 Fourniture et pose de tuyauterie en acier galvanisé pour distribution intérieure en eau incendie. Elles seront posées en apparent avec une bande anti-condensation dans (gaine technique, faux plafonds etc. ou encastré avec bande DENSO. Les tuyaux seront de tarif 3 jusqu’au diamètre 50/60 et tarif 10 au-delà du diamètre 50/60 y compris raccords, brides, colliers, supports et suspensions de marque MUPRO ou similaire. Des robinets de vidange au pied de chaque colonne. Volume tampon au niveau des colonnes sèches de 6litres suivant le plan. | 0.99
PL | 86 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.6 | Réseau d'incendie en T.F.G CS diamétre 66/76 | ML | 336 | 53 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | RÉSEAU D'INCENDIE EN T.F.G CS DIAMÉTRE 66/76 | 3.1.6.6 RÉSEAU D'INCENDIE EN T.F.G CS DIAMÉTRE 66/76 | 0.976
PL | 87 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.7 | Poste robinet d'incendie armé DN25 | U | 10 | 53 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | POK | poste robinet armé DN25ou équivalent comprenant ¦  1 robinet d’incendie DN25 ¦  1 lance munie de son robinet diffuseur ¦  1 manomètre placé sur le RIA le plus défavorisé (La pression à ce point sera au minimum égale à 2,5 bars) | 3.1.6.7 POSTE ROBINET D’INCENDIE ARME DN25 Fourniture et pose d’un poste robinet armé DN25 marque POK ou équivalent comprenant :  1 robinet d’incendie DN25,  1 vanne d’arrêt,  1 dévidoir tournant et pivotant à alimentation axiale,  1 clé tricoises,  30 mètres du tuyau semi rigide,  1 lance munie de son robinet diffuseur  1 armoire réglementaire en tôle électro-zinguée avec peinture époxy,  1 seau d’incendie et son support,  1 manomètre placé sur le RIA le plus défavorisé (La pression à ce point sera au minimum égale à 2,5 bars) | 0.99
PL | 88 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.8 | Extincteur à CO2 de 5 Kg | U | 10 | 54 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | EXTINCTEUR CO2 DE 5 KG ¦ des extincteurs portatifs de 5 kg en CO2 selon les exigences rapport incendie et protection civil pour locaux techniques, local groupe électrogène etc…, ils seront fixés sur supports muraux par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox | 3.1.6.8 EXTINCTEUR CO2 DE 5 KG Fourniture et pose des extincteurs portatifs de 5 kg en CO2 selon les exigences rapport incendie et protection civil pour locaux techniques, local groupe électrogène etc…, ils seront fixés sur supports muraux par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox. | 0.912
PL | 89 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.9 | Extincteur à eau pulvérisée de 6 L | U | 22 | 54 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | EXTINCTEUR A EAU PULVARISEE 6 L ¦ des extincteurs portatifs de 6L à eau pulvérisée selon les exigences rapport incendie et protection civil pour l’ensemble de l’établissement, ils seront fixés sur supports muraux par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox | 3.1.6.9 EXTINCTEUR A EAU PULVARISEE 6 L Fourniture et pose des extincteurs portatifs de 6L à eau pulvérisée selon les exigences rapport incendie et protection civil pour l’ensemble de l’établissement, ils seront fixés sur supports muraux par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox. | 0.99
PL | 90 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.10 | Prise colonne séche Exterieure DN65 | U | 4 | 54 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | prise extérieure DN65, conformément aux plans | 3.1.6.10 PRISE COLONNE SECHE EXTERIEURE DN65 Fourniture et pose d’une prise extérieure DN65, conformément aux plans. | 0.432
PL | 91 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.11 | Prise colonne séche Interieure DN40 | U | 68 | 54 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | prise intérieure de diamètre 40mm, conformément aux plans | 3.1.6.11 PRISE COLONNE SECHE INTERIEURE DN40 Fourniture et pose d’une prise intérieure de diamètre 40mm, conformément aux plans. | 0.408
PL | 92 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.12 | Bac à sable | U | 2 | 54 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | de bac à sable avec couvercle et pelle, en tôle d’acier galvanisé traité, peinture rouge incendie, capacité 100 litres, dimensions 850x510x250mm | 3.1.6.12 BAC A SABLE Fourniture et pose de bac à sable avec couvercle et pelle, en tôle d’acier galvanisé traité, peinture rouge incendie, capacité 100 litres, dimensions 850x510x250mm. | 0.99
PL | 93 |  | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3.1.6.13 | Robinet de vidange | U | 4 | 54 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | robinet de vidange en laiton chromé DN 20mm, y compris toutes sujétions de fourniture et pose | 3.1.6.13 ROBINET DE VIDANGE Fourniture et pose d’un robinet de vidange en laiton chromé DN 20mm, y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | 0.728
PL | 97 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.1.1 | 9 m3/h | U | 3 | 55 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | ASTRALPOOL |  Une Vanne à 6 voies renforcées PVC et 3 vannes à tournant sphérique PVC ¦  Manomètre pression et de purge | 3.1.7.1 KIT DE FILTRATION Fourniture et pose d’un groupe de filtration en kit enterré pour bassin de marque ASTRALPOOL ou équivalent, composé de :  Un filtre à sable Ø 500 marque ASTRALPOOL ou équivalent.  Une pompe de circulation de marque ASTRALPOOL ou équivalent.  Une Vanne à 6 voies renforcées PVC et 3 vannes à tournant sphérique PVC « D.50 ».  Manomètre pression et de purge.  Un coffret de commande électrique de protection.  Un coffret pour transformateur.  L’ensemble de tuyauterie, vanne, raccord de liaison entre pompe, filtre, vidange et nettoyage de filtre. | 0.99
PL | 98 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.2 | Canalisation PVC PN16 |  |  | 55 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | WAVIN | ensemble de tuyauterie tout diamètre en PVC série pression ¦ ou équivalent de PN 16 bars, y compris découpes, chutes, coudes, tés, raccords, vannes, clapets de non-retour, joints, colliers et supports, collage ¦ un débitmètre sur la conduite de refoulement, scellement, essais de pression ¦ de tuyauterie comprendra | 3.1.7.2 CANALISATION PVC PN16 Fourniture et pose d’un ensemble de tuyauterie tout diamètre en PVC série pression de marque Wavin ou équivalent de PN 16 bars, y compris découpes, chutes, coudes, tés, raccords, vannes, clapets de non-retour, joints, colliers et supports, collage, un débitmètre sur la conduite de refoulement, scellement, essais de pression. L’ensemble de tuyauterie comprendra :  Les canalisations du local technique  Les canalisations de refoulement  Les canalisations d’aspiration  Les canalisations d’évacuation des eaux jusqu’au regard laissé en attente par le lot gros œuvres | 0.99
PL | 99 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.2.1 | Tout diamètre | ML | 99 | 55 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | ASTRALPOOL |  Une Vanne à 6 voies renforcées PVC et 3 vannes à tournant sphérique PVC ¦  Manomètre pression et de purge | 3.1.7 EQUIPEMENTS PISCINE 3.1.7.1 KIT DE FILTRATION Fourniture et pose d’un groupe de filtration en kit enterré pour bassin de marque ASTRALPOOL ou équivalent, composé de :  Un filtre à sable Ø 500 marque ASTRALPOOL ou équivalent.  Une pompe de circulation de marque ASTRALPOOL ou équivalent.  Une Vanne à 6 voies renforcées PVC et 3 vannes à tournant sphérique PVC « D.50 ».  Manomètre pression et de purge.  Un coffret de commande électrique de protection.  Un coffret pour transformateur.  L’ensemble de tuyauterie, vanne, raccord de liaison entre pompe, filtre, vidange et | 0.99
PL | 100 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.3 | PIECES A SCELLER |  |  | 56 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | ASTRALPOOL | ou équivalent avec un raccord diamètre 50mm pour raccordement de tuyau flottant à l’appareil de nettoyage du fond (la brosse) y compris le couvercle et une traversée des parois de longueur de 25 cm à 30 à fournir au lot Gros œuvres pour scellement | 3.1.7.3.4 PRISE DE BALAI Fourniture et pose d’une prise aspirateur balai dans la parois de la piscine de marque ASTRALPOOL ou équivalent avec un raccord diamètre 50mm pour raccordement de tuyau flottant à l’appareil de nettoyage du fond (la brosse) y compris le couvercle et une traversée des parois de longueur de 25 cm à 30 à fournir au lot Gros œuvres pour scellement. | 0.584
PL | 101 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.3.1 | Bouche de Refoulement | U | 12 | 55 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  |  | 3.1.7.3.1 BOUCHE DE REFOULEMENT | 0.712
PL | 102 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.3.2 | Skimmers | U | 6 | 56 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | ASTRALPOOL | Skimmer dans la paroi de la piscine avec un raccord pour raccordement au local technique, flotteur de vanne et clapet pour le réglage de débitou équivalent, il sera fabriqué entièrement en ABS blanc et traité contre les rayons UV, y compris le couvercle et une traversée des parois de longueur à fournir au lot Gros œuvres pour scellement | 3.1.7.3.2 SKIMMER Fourniture et pose d’un Skimmer dans la paroi de la piscine avec un raccord pour raccordement au local technique, flotteur de vanne et clapet pour le réglage de débit de marque ASTRALPOOL ou équivalent, il sera fabriqué entièrement en ABS blanc et traité contre les rayons UV, y compris le couvercle et une traversée des parois de longueur à fournir au lot Gros œuvres pour scellement. | 0.512
PL | 103 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.3.3 | Bonde de Fond 500x500 mm | U | 3 | 56 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | ASTRALPOOL | grille de fond avec cadre et contre cadreou équivalent, en inox AISI 316L y compris scellement et toutes sujétions | 3.1.7.3.3 GRILLE DE FOND 500x500 mm Fourniture et pose d’une grille de fond avec cadre et contre cadre de marque ASTRALPOOL ou équivalent, en inox AISI 316L y compris scellement et toutes sujétions. | 0.552
PL | 104 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.3.4 | Prise balai | U |  | 56 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | ASTRALPOOL | ou équivalent avec un raccord diamètre 50mm pour raccordement de tuyau flottant à l’appareil de nettoyage du fond (la brosse) y compris le couvercle et une traversée des parois de longueur de 25 cm à 30 à fournir au lot Gros œuvres pour scellement | 3.1.7.3.4 PRISE DE BALAI Fourniture et pose d’une prise aspirateur balai dans la parois de la piscine de marque ASTRALPOOL ou équivalent avec un raccord diamètre 50mm pour raccordement de tuyau flottant à l’appareil de nettoyage du fond (la brosse) y compris le couvercle et une traversée des parois de longueur de 25 cm à 30 à fournir au lot Gros œuvres pour scellement. | 0.872
PL | 105 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.3.5 | Projecteur étanche | U | 6 | 56 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | ASTRAL | de projecteurs halogènes de 300W/12V étanche, y compris scellement et toutes sujétions de fourniture et pose | 3.1.7.3.5 PROJECTEUR ETANCHE Fourniture et pose de projecteurs halogènes de 300W/12V étanche de marque ASTRAL ou similaire, y compris scellement et toutes sujétions de fourniture et pose. | 0.984
PL | 106 |  | KIT DE FILTRATION | 3.1.7.4 | Armoire électrique | U | 3 | 56 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | 10ÈME ¦ FINITION ÉPOXY ¦ SCHNEIDER | tableau triphasé approprié, y compris interrupteur général, jeu de barres interne, disjoncteur tétrapolaire différentiel avec déclencheur calibré suivant les circuits déterminés sur chaque départ. Le tableau sera de type coffret en tôle électrozinguée 10/, teinte bleu électrique | 3.1.7.4 ARMOIRE ELECTRIQUE Fourniture et pose d’un tableau triphasé approprié, y compris interrupteur général, jeu de barres interne, disjoncteur tétrapolaire différentiel avec déclencheur calibré suivant les circuits déterminés sur chaque départ. Le tableau sera de type coffret en tôle électrozinguée 10/10ème, finition époxy, teinte bleu électrique, marque Schneider ou équivalent. Fermeture par portes avec serrure RONIS. Le tableau sera dimensionné pour le kit piscine. Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. | 0.99
APP SAN | 5 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE | 3.1.8.1.1 | LAVABO VASQUE | U | 162 | 57 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CMréf : 5994B403-0016 ou équivalent ¦  1 SIPHON LAVABO MATT BLACKRef. A4512336WTC ou équivalent ¦ réf : A4255736WTC ou équivalent | 3.1.8.1.1 LAVABO VASQUE  1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 5994B403-0016 ou équivalent.  1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.  1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.  1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent. | 0.99
APP SAN | 6 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE | 3.1.8.1.2 | W-C SUSPENDU | U | 162 | 58 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | WC suspendu comprenant ¦  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX ¦  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSEréf : 120-003-009 ou équivalent ¦ AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CMréf : 738-5800-01 ou équivalent ¦  DOUCHETTE WC MATT BLACKréf : A4574736 ou équivalent ¦  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACKréf : A4521436WTC ou équivalent | 3.1.8.1.2 W-C SUSPENDU Fourniture d’un WC suspendu comprenant :  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent. AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent. marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.  DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent. | 0.99
APP SAN | 7 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE | 3.1.8.1.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE | U | 162 | 58 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | A4262036WTC ou équivalent ¦  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRERréf : A41949 ou équivalent ¦ A4563836WTC ou équivalent ¦  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACKréf : A4554336WTC ou équivalent ¦  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CMréf | 3.1.8.1.3 EQUIPEMENT DE DOUCHE  1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent  1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf : A4563836WTC ou équivalent  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : | 0.99
APP SAN | 9 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN 2 | 3.1.8.2.1 | LAVABO VASQUE | U | 84 | 59 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CMréf : 5994B403-0016 ou équivalent ¦  1 SIPHON LAVABO MATT BLACKRef. A4512336WTC ou équivalent ¦ réf : A4255736WTC ou équivalent | 3.1.8.2.1 LAVABO VASQUE  1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 5994B403-0016 ou équivalent.  1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.  1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.  1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent. | 0.99
APP SAN | 10 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN 2 | 3.1.8.2.2 | W-C SUSPENDU | U | 84 | 59 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | WC suspendu comprenant ¦  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX ¦  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSEréf : 120-003-009 ou équivalent ¦ AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CMréf : 738-5800-01 ou équivalent ¦  DOUCHETTE WC MATT BLACKréf : A4574736 ou équivalent ¦  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACKréf : A4521436WTC ou équivalent | 3.1.8.2.2 W-C SUSPENDU Fourniture d’un WC suspendu comprenant :  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent. AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent. marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.  DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent. | 0.99
APP SAN | 11 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN 2 | 3.1.8.2.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE | U | 84 | 59 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | A4262036WTC ou équivalent ¦  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRERréf : A41949 ou équivalent ¦  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACKréf : A4554336WTC ou équivalent ¦  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CMréf | 3.1.8.2.3 EQUIPEMENT DE DOUCHE  1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent  1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf :  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : | 0.99
APP SAN | 13 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN INVITES | 3.1.8.3.1 | LAVABO VASQUE | U | 79 | 60 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 PLURAL VASQUE A POSER SQUARE WHITE 45CMréf ¦  1 SIPHON LAVABO MATT BLACKRef. A4512336WTC ou équivalent ¦ réf : A4255736WTC ou équivalent | 3.1.8.3.1 LAVABO VASQUE  1 PLURAL VASQUE A POSER SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 7810B403-0016 ou équivalent.  1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.  1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.  1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent. | 0.99
APP SAN | 14 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN INVITES | 3.1.8.3.2 | W-C SUSPENDU | U | 79 | 60 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | WC suspendu comprenant ¦  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX ¦  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSEréf : 120-003-009 ou équivalent ¦ AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CMréf : 738-5800-01 ou équivalent ¦  DOUCHETTE WC MATT BLACKréf : A4574736 ou équivalent ¦  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACKréf : A4521436WTC | 3.1.8.3.2 W-C SUSPENDU Fourniture d’un WC suspendu comprenant :  Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA  SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent. AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent. marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.  DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.  ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou | 0.99
APP SAN | 15 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN INVITES | 3.1.8.3.3 | PLAN VASQUE EN CORIAN | U | 74 | 61 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | plan de vasque en corian, y compris crédence, couleur au choix de l’architecte, dimensions selon détails architecte | 3.1.8.3.3 PLAN VASQUE EN CORIAN Fourniture d’un plan de vasque en corian, y compris crédence, couleur au choix de l’architecte, dimensions selon détails architecte. | 0.768
APP SAN | 16 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN INVITES | 3.1.8.3.4 | EQUIPEMENT DE DOUCHE | U | 1 | 61 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | A4262036WTC ou équivalent ¦  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRERréf : A41949 ou équivalent ¦ A4563836WTC ou équivalent ¦  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACKréf : A4554336WTC ou équivalent ¦  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CMréf ¦  1 SIPHON LAVABO CHROMEréf : A45123 ou équivalent | 3.1.8.3.4 EQUIPEMENT DE DOUCHE  1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent  1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent  1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf : A4563836WTC ou équivalent  1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent  1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : | 0.99
APP SAN | 18 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.8.4.1 | W-C A L'ANGLAISE | U | 21 | 61 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | WC à l’anglaise comprenant ¦  1 Cuvette posée EMILIE NORMUS WC COMPLET AVEC DOUCHETTE | 3.1.8.4.1 W-C A L'ANGLAISE Fourniture d’un WC à l’anglaise comprenant :  1 Cuvette posée EMILIE NORMUS WC COMPLET AVEC DOUCHETTE de marque VITRA réf : 9780B003-1226 ou équivalent.  1 ROBINET D’ARRET CHROME de marque VITRA réf : A45206 ou équivalent. | 0.94
APP SAN | 19 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.8.4.2 | LAVE MAINS | U | 21 | 61 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 INTEGRA LAVE MAIN COIN 40CMréf : 7336L003-0999 ou équivalent | 3.1.8.4.2 LAVE MAIN  1 INTEGRA LAVE MAIN COIN 40CM de marque VITRA réf : 7336L003-0999 ou équivalent. | 0.4
APP SAN | 20 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.8.4.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE | U | 21 | 62 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 SIPHON DE DOUCHE ROUND 90MMréf : 59970001000 ou équivalent ¦  1 FLOW SOFT MITIGEUR DOUCHE CHROMEréf : A42932EXP ou équivalent ¦  1 SAMBA 3F DOUCHETTE AVEC SUPPORT CHROMEréf : A45679 ou équivalent | 3.1.8.4.3 EQUIPEMENTS DE DOUCHE  1 OPTIMUM NEO RECEVEUR DE DOUCHE FLAT 80x80 CM de marque VITRA réf : 60530001000 ou équivalent.  1 SIPHON DE DOUCHE ROUND 90MM de marque VITRA réf : 59970001000 ou équivalent  1 FLOW SOFT MITIGEUR DOUCHE CHROME de marque VITRA réf : A42932EXP ou équivalent.  1 SAMBA 3F DOUCHETTE AVEC SUPPORT CHROME de marque VITRA réf : A45679 ou équivalent. | 0.99
APP SAN | 21 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.8.5 | BIDET | U | 1 | 62 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA |  1 SENTO BIDET SUSPENDU WHITEréf : 4338B003-1046 ou équivalent ¦  1 BATI SUPPORT BIDETréf : 424032 ou équivalent ¦ A4255936WTC ou équivalent | 3.1.8.5 FOURNITURE : BIDET Fourniture d’un Bidet suspendu comprenant :  1 SENTO BIDET SUSPENDU WHITE de marque VITRA réf : 4338B003-1046 ou équivalent.  1 BATI SUPPORT BIDET de marque VITRA réf : 424032 ou équivalent.  1 ORIGIN MITIGEUR BIDET AVEC TIRETTE MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255936WTC ou équivalent. | 0.99
APP SAN | 22 |  | FOURBITURE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE | 3.1.8.6 | BAIGNOIRE | U | 1 | 62 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | VITRA | A4268136WTC ou équivalent | 3.1.8.6 POSE : BAIGNOIRE Fourniture d’un ensemble de Baignoire comprenant :  1 GEO BAIGNOIRE FREESTANDING BODY 180X80 CM de marque VITRA réf : 65380006000 ou équivalent.  1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE SUR PIED MATT BLACK de marque VITRA réf : A4268136WTC ou équivalent.  1 Robinets d’arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée. | 0.99
CVC | 7 |  | Unité Extérieure | 3.2.1.1.1.1 | 12 kW | U | 104 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 8 |  | Unité Extérieure | 3.2.1.1.1.2 | 14 kW | U | 19 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 9 |  | Unité Extérieure | 3.2.1.1.1.3 | 15,5 kW | U | 28 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 10 |  | Unité Extérieure | 3.2.1.1.1.4 | 22.4 kW | U | 1 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 11 |  | Unité Extérieure | 3.2.1.1.1.5 | 28kW | U | 2 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 13 |  | Unité Intérieure | 3.2.1.1.2.1 | Gainable 2,8 kW | U | 299 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 14 |  | Unité Intérieure | 3.2.1.1.2.2 | Gainable 3,6 kW | U | 1 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 15 |  | Unité Intérieure | 3.2.1.1.2.3 | Gainable 4,5 kW | U | 110 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 16 |  | Unité Intérieure | 3.2.1.1.2.4 | Gainable 5,6 kW | U | 12 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 17 |  | Unité Intérieure | 3.2.1.1.2.5 | Gainable 7,1 kW | U | 30 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 18 |  | Unité Intérieure | 3.2.1.1.2.6 | Gainable 11,2 kW | U | 1 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 19 |  | Unité Intérieure | 3.2.1.1.2.7 | Gainable 14 kW | U | 2 | 17 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) ¦ composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur ¦ 13 mm | 3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ENERGIE Les travaux faisant l'objet du marché comprennent : 3.2.2.1 CLIMATISATION La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d’une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d’une unité par local. L’unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l’élastomère d’épaisseur 13 mm. Le traitement d’air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l’air passant par la batterie de ces dernières. | 0.99
CVC | 20 |  | Unité Intérieure | 3.2.1.2 | Liaisons frigorifiques | ML | 4818 | 65 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Les unités intérieures sont reliées aux groupes extérieurs par 2 réseaux distincts de liaison frigorifique en tube cuivre écroui | 3.2.1.2 LIAISONS FRIGORIFIQUES Les unités intérieures sont reliées aux groupes extérieurs par 2 réseaux distincts de liaison frigorifique en tube cuivre écroui. Les raccords (dérivations) permettant le raccordement individuel de chaque unité sont d’un modèle spécialement adapté et font partie de la fourniture du constructeur (système « REFNET »). Ils doivent également être adaptés à la puissance qu’ils alimentent. Ils sont fournis avec leur coquille de calorifuge démontable. Toutes les brasures doivent être exécutées avec une brasure comportant de l’argent et sous flux d’azote. Avant tirage au vide, l’installation doit être éprouvée sous pression d’azote à 28bars pendant 24h. Les 2 canalisations frigorifiques (ligne liquide et ligne aspiration) doivent être calorifugées avec une mousse isolante de type « ARMAFLEX », épaisseur minimum 13mm. | 0.99
CVC | 22 |  | EVACUATION CONDENSAT EN PVC | 3.2.1.3.1 | Diamètre 32 | ML | 1502 | 15 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien | Lot N°3 : Fluides en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"- devra faire effectuer à sa charge le nettoyage complet des réseaux. 3.1.5.9 Percements, scellements Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs. La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité. 3.1.5.10 Fourreaux Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du | 0.99
CVC | 24 |  | GAINE | 3.2.1.4.1 | Gaine en Pré-isolée | M2 | 2866 | 66 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | P3 | gaine pré-isolée. La gaine sera en panneau sandwich avec une isolation en polyuréthane 21mm, revêtue sur les 2 côtés d’une feuille d’aluminium lisse à l’intérieur et laquée avec du vernis époxydique, le raccordement en flexible ¦  Une paroi intérieure constituée de feuilles minces d’aluminium d’épaisseur 19 µm | 3.2.1.4.1 GAINE PRE-ISOLEE Fourniture et pose de gaine pré-isolée de marque P3 ou similaire. La gaine sera en panneau sandwich avec une isolation en polyuréthane 21mm, revêtue sur les 2 côtés d’une feuille d’aluminium lisse à l’intérieur et laquée avec du vernis époxydique, le raccordement en flexible  Une paroi intérieure constituée de feuilles minces d’aluminium d’épaisseur 19 µm (recouvrement de bandes contrecollées).  Un isolant en laine de verre marron, d’épaisseur nominale de 25 mm et de masse volumique nominale de 16 kg/m3  Une paroi extérieure constituée de feuilles minces d’aluminium d’épaisseur 19 µm (recouvrement de bandes contrecollées). Masse surfacique nominale de la paroi intérieure (sans spirale) : 115 g/m² Masse surfacique nominale de la paroi extérieure (sans spirale) : 97 g/m² | 0.99
CVC | 26 |  | GAINE CYLINDRIQUE EN TOLE D'ACIER GALVANISE CALORIFUGE | 3.2.1.4.2.1 | Ø 200 mm | ML | 319 | 66 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | gaine en tôle acier galvanisé cylindrique à agrafage en spirale montage par simple emboîtement, l'étanchéité étant assurée par raccords à joint à lèvre y compris coudes, tés, raccords, supports, réduction, manchettes souples, dispositifs d'équilibrage, support, manchettes souples (traversée des joints de dilatation) toutes sujétions de fourniture et de pose | 3.2.1.4.2.1 Ø 200 mm Fourniture et pose de gaine en tôle acier galvanisé cylindrique à agrafage en spirale montage par simple emboîtement, l'étanchéité étant assurée par raccords à joint à lèvre y compris coudes, tés, raccords, supports, réduction, manchettes souples, dispositifs d'équilibrage, support, manchettes souples (traversée des joints de dilatation) toutes sujétions de fourniture et de pose. L’isolation des gaines sera en laine de verre, d’épaisseur nominale de 40 mm. | 0.99
CVC | 28 |  | GAINE EN FLEXIBLE CALORIFUGE | 3.2.1.4.3.1 | Ø 200 mm | ML | 6371 | 66 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | GAINE CYLINDRIQUE EN TOLE D'ACIER GALVANISE CALORIFUGE ¦ gaine en tôle acier galvanisé cylindrique à agrafage en spirale montage par simple emboîtement, l'étanchéité étant assurée par raccords à joint à lèvre y compris coudes, tés, raccords, supports, réduction, manchettes souples, dispositifs d'équilibrage, support, manchettes souples (traversée des joints de dilatation) toutes sujétions de fourniture et de pose | 3.2.1.4.2 GAINE CYLINDRIQUE EN TOLE D'ACIER GALVANISE CALORIFUGE 3.2.1.4.2.1 Ø 200 mm Fourniture et pose de gaine en tôle acier galvanisé cylindrique à agrafage en spirale montage par simple emboîtement, l'étanchéité étant assurée par raccords à joint à lèvre y compris coudes, tés, raccords, supports, réduction, manchettes souples, dispositifs d'équilibrage, support, manchettes souples (traversée des joints de dilatation) toutes sujétions de fourniture et de pose. L’isolation des gaines sera en laine de verre, d’épaisseur nominale de 40 mm. | 0.99
CVC | 33 |  | Ventilateur de VMC | 3.2.2.1.1.1 | ≤ 500 m3/h | U | 218 | 67 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | SOLER & PALAU | En tôle d'acier galvanisé ¦ Boîtier de raccordement électrique étanche IP 55 fixé sur la carrosserie ¦ Colliers en acier galvanisé avec joint caoutchouc ¦ Débit selon plan DCE | 3.2.2.1.1 VENTILATEUR DE VMC Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur de gaine marque SAULER & PALAU ou équivalent : - En tôle d'acier galvanisé - Turbine à réaction accouplée au moteur. - Boîtier de raccordement électrique étanche IP 55 fixé sur la carrosserie. - Manchette souple M0 - Volet anti-retour - Supports - Colliers en acier galvanisé avec joint caoutchouc. - Débit selon plan DCE Le ventilateur sera muni d’un clapet anti-retour. | 0.99
CVC | 35 |  | GAINES | 3.2.2.2.1 | Gaine en tôle rectangulaire simple peau | M2 | 200 | 68 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | WALRAVEN | gaine en tôle galvanisée rectangulaire à simple peau avec flocage CF1 et isolation phonique, conformément au CPT, avec cordon d’étanchéité, l’épaisseur de la tôle soit ¦ Les kits supports de toiture pour gaines seront réalisés par des rails BIS Rapids et des pieds BIS | 3.2.2.2.1 GAINE EN TÔLE RECTANGULAIRE SIMPLE PEAU Fourniture et pose de gaine en tôle galvanisée rectangulaire à simple peau avec flocage CF1 et isolation phonique, conformément au CPT, avec cordon d’étanchéité, l’épaisseur de la tôle soit de 12/10ème, y compris les supports, les dispositifs d'équilibrage tels que dessinés sur plan, du montage et assemblage par cadre METU, manchettes souples (traversée des joints dilatation), trappes de visite et toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution. Les kits supports de toiture pour gaines seront réalisés par des rails BIS Rapids et des pieds BIS Yéti 350 ou BIS URSUS de marque Walraven ou équivalent, (Le système complet sera conçu pour une installation en extérieur milieu marin). | 0.99
CVC | 37 |  | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée | 3.2.2.2.2.1 | Ø 100 mm | ML | 428 | 69 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | KOOLAIR MODÈLE GPD-AUTO ¦ DÉBIT | Bouche d'extraction VMC ¦ 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement ¦ gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution | 3.2.2.3 GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION 3.2.2.3.1 Bouche d'extraction VMC Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotation de marque KOOLAIR modèle GPD-AUTO ou équivalent au choix de l’architecte, débit 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement, gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution. | 0.99
CVC | 38 |  | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée | 3.2.2.2.2.2 | Ø 125 mm | ML | 189 | 69 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | KOOLAIR MODÈLE GPD-AUTO ¦ DÉBIT | Bouche d'extraction VMC ¦ 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement ¦ gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution | 3.2.2.3 GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION 3.2.2.3.1 Bouche d'extraction VMC Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotation de marque KOOLAIR modèle GPD-AUTO ou équivalent au choix de l’architecte, débit 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement, gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution. | 0.99
CVC | 39 |  | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée | 3.2.2.2.2.3 | Ø 160 mm | ML | 334 | 69 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | KOOLAIR MODÈLE GPD-AUTO ¦ DÉBIT | Bouche d'extraction VMC ¦ 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement ¦ gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution | 3.2.2.3 GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION 3.2.2.3.1 Bouche d'extraction VMC Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotation de marque KOOLAIR modèle GPD-AUTO ou équivalent au choix de l’architecte, débit 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement, gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution. | 0.99
CVC | 40 |  | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée | 3.2.2.2.2.4 | Ø 200 mm | ML | 233 | 69 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | KOOLAIR MODÈLE GPD-AUTO ¦ DÉBIT | Bouche d'extraction VMC ¦ 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement ¦ gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution | 3.2.2.3 GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION 3.2.2.3.1 Bouche d'extraction VMC Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotation de marque KOOLAIR modèle GPD-AUTO ou équivalent au choix de l’architecte, débit 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement, gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution. | 0.99
CVC | 41 |  | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée | 3.2.2.2.2.5 | Ø 250 mm | ML | 13 | 69 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | KOOLAIR MODÈLE GPD-AUTO ¦ DÉBIT | Bouche d'extraction VMC ¦ 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement ¦ gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution | 3.2.2.3 GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION 3.2.2.3.1 Bouche d'extraction VMC Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotation de marque KOOLAIR modèle GPD-AUTO ou équivalent au choix de l’architecte, débit 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement, gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution. | 0.99
CVC | 43 |  | GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION | 3.2.2.3.1 | Bouche d'extraction VMC | U | 337 | 69 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | KOOLAIR MODÈLE GPD-AUTO ¦ DÉBIT | de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotationou équivalent au choix de l’architecte ¦ 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement ¦ gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution | 3.2.2.3.1 Bouche d'extraction VMC Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotation de marque KOOLAIR modèle GPD-AUTO ou équivalent au choix de l’architecte, débit 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement, gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution. | 0.99
CVC | 47 |  | Exutoire de fumée | 3.2.3.1.1 | S.UTILE = 1,0 m² | U | 6 | 69 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | SKYDOME | exutoire de fumée d’une surface utile de 1m2, gamme PYRODÔME ¦ Costière en tôle d'acier galvanisé à chaud de 12/10 d'épaisseur, isolée thermiquement et protégée extérieurement contre la corrosion, scellé dans la structure en béton, la costière doit être recouverte extérieurement par un isolant surfacé de bitume conçu spécialement pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudables | 3.2.3.1 EXUTOIRE DE FUMEE Fourniture et pose d’un exutoire de fumée d’une surface utile de 1m2, gamme PYRODÔME ÉVOLUTION TREUIL de chez SKYDOME ou techniquement équivalent selon de la norme NF EN 12101-2, démontable et chaque pièce peut être remplacée indépendamment des autres et comprenant : - Costière en tôle d'acier galvanisé à chaud de 12/10 d'épaisseur, isolée thermiquement et protégée extérieurement contre la corrosion, scellé dans la structure en béton, la costière doit être recouverte extérieurement par un isolant surfacé de bitume conçu spécialement pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudables. - D’un cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé, équipé de son fusible eutectique en série, sur lequel se raccordera la liaison par câble acier. - Remplissage Double Dômes PMMA (Polymétacrylate de méthyle). | 0.99
CVC | 49 |  | Volet à portillon | 3.2.3.2.1 | 500x400 | U | 53 | 67 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | SOLER & PALAU | En tôle d'acier galvanisé ¦ Boîtier de raccordement électrique étanche IP 55 fixé sur la carrosserie ¦ Colliers en acier galvanisé avec joint caoutchouc ¦ Débit selon plan DCE | 3.2.2 VENTILATION 3.2.2.1 VENTILATEURS 3.2.2.1.1 VENTILATEUR DE VMC Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur de gaine marque SAULER & PALAU ou équivalent : - En tôle d'acier galvanisé - Turbine à réaction accouplée au moteur. - Boîtier de raccordement électrique étanche IP 55 fixé sur la carrosserie. - Manchette souple M0 - Volet anti-retour - Supports - Colliers en acier galvanisé avec joint caoutchouc. | 0.99
CVC | 50 |  | Volet à portillon | 3.2.3.2.2 | 700x600 | U | 28 | 67 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | SOLER & PALAU | En tôle d'acier galvanisé ¦ Boîtier de raccordement électrique étanche IP 55 fixé sur la carrosserie ¦ Colliers en acier galvanisé avec joint caoutchouc ¦ Débit selon plan DCE | 3.2.2 VENTILATION 3.2.2.1 VENTILATEURS 3.2.2.1.1 VENTILATEUR DE VMC Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur de gaine marque SAULER & PALAU ou équivalent : - En tôle d'acier galvanisé - Turbine à réaction accouplée au moteur. - Boîtier de raccordement électrique étanche IP 55 fixé sur la carrosserie. - Manchette souple M0 - Volet anti-retour - Supports - Colliers en acier galvanisé avec joint caoutchouc. | 0.99
CVC | 52 |  | Volet à Tunnel | 3.2.3.3.1 | 700x600 | U | 6 | 67 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | SOLER & PALAU | En tôle d'acier galvanisé ¦ Boîtier de raccordement électrique étanche IP 55 fixé sur la carrosserie ¦ Colliers en acier galvanisé avec joint caoutchouc ¦ Débit selon plan DCE | 3.2.2 VENTILATION 3.2.2.1 VENTILATEURS 3.2.2.1.1 VENTILATEUR DE VMC Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur de gaine marque SAULER & PALAU ou équivalent : - En tôle d'acier galvanisé - Turbine à réaction accouplée au moteur. - Boîtier de raccordement électrique étanche IP 55 fixé sur la carrosserie. - Manchette souple M0 - Volet anti-retour - Supports - Colliers en acier galvanisé avec joint caoutchouc. | 0.99
CVC | 53 |  | Volet à Tunnel | 3.2.3.4 | Cartouche pare-flamme | U | 218 | 70 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | RF TECHNOLOGIES | constituée d’un corps à l’intérieur duquel pivote deux volets demi-circulaires. Le mécanisme de déclenchement sera situé dans la veine d’air | 3.2.3.4 CARTOUCHE PARE-FLAMME Fourniture et pose d’une cartouche pare-flamme, marque RF TECHNOLOGIES ou similaire constituée d’un corps à l’intérieur duquel pivote deux volets demi-circulaires. Le mécanisme de déclenchement sera situé dans la veine d’air. Résistance au feu : pare-flammes 1h Mécanisme conforme à la NFS 61-937 | 0.99
CVC | 55 |  | Grille | 3.2.3.5.1 | GRILLE EXT DSF 0,12m² | U | 26 | 70 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | GRILLE EXT DSF 0,12m² | 3.2.3.5.1 GRILLE EXT DSF 0,12m² | 0.99
CVC | 56 |  | Grille | 3.2.3.5.2 | GRILLE EXT DSF 0,11m² | U | 38 | 71 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | GRILLE EXT DSF 0,11m² | 3.2.3.5.2 GRILLE EXT DSF 0,11m² | 0.99
CVC | 57 |  | Grille | 3.2.3.5.3 | VB S.UTILE =0,24 m² | U | 20 | 69 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | KOOLAIR MODÈLE GPD-AUTO ¦ DÉBIT | Bouche d'extraction VMC ¦ 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement ¦ gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution | 3.2.2.3 GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION 3.2.2.3.1 Bouche d'extraction VMC Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotation de marque KOOLAIR modèle GPD-AUTO ou équivalent au choix de l’architecte, débit 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement, gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution. | 0.99
CVC | 58 |  | Grille | 3.2.3.5.4 | VB S.UTILE =0,31m² | U | 10 | 69 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | KOOLAIR MODÈLE GPD-AUTO ¦ DÉBIT | Bouche d'extraction VMC ¦ 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement ¦ gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution | 3.2.2.3 GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION 3.2.2.3.1 Bouche d'extraction VMC Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotation de marque KOOLAIR modèle GPD-AUTO ou équivalent au choix de l’architecte, débit 30-60 m3/h, y compris pièces de raccordement, gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution. | 0.99
CVC | 60 |  | VENTILATEURS | 3.2.3.6.1 | Ventilateur axial EXT 38 880 m³/h | U | 2 | 27 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | DAIKIN ¦ ASSEMBLÉES ¦ TESTÉES ¦ CHARGÉES EN | Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter ¦ Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur | Lot N°3 : Fluides en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"- - Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter - Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur - Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs de type REFNET - Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés utiliseront des composants entièrement recyclables. De plus, les platines électroniques seront dénuées de plomb. | 0.99
CVC | 61 |  | VENTILATEURS | 3.2.3.6.2 | Ventilateur axial EXT 29 520 m³/h | U | 2 | 27 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | DAIKIN ¦ ASSEMBLÉES ¦ TESTÉES ¦ CHARGÉES EN | Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter ¦ Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur | Lot N°3 : Fluides en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"- - Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter - Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur - Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs de type REFNET - Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés utiliseront des composants entièrement recyclables. De plus, les platines électroniques seront dénuées de plomb. | 0.99
CVC | 62 |  | VENTILATEURS | 3.2.3.6.3 | Ventilateur axial EXT 40 320 m³/h | U | 2 | 27 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | DAIKIN ¦ ASSEMBLÉES ¦ TESTÉES ¦ CHARGÉES EN | Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter ¦ Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur | Lot N°3 : Fluides en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"- - Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter - Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur - Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs de type REFNET - Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés utiliseront des composants entièrement recyclables. De plus, les platines électroniques seront dénuées de plomb. | 0.99
CVC | 63 |  | VENTILATEURS | 3.2.3.6.4 | Ventilateur axial AN 25 920 m³/h | U | 4 | 27 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | DAIKIN ¦ ASSEMBLÉES ¦ TESTÉES ¦ CHARGÉES EN | Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter ¦ Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur | Lot N°3 : Fluides en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"- - Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter - Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur - Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs de type REFNET - Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés utiliseront des composants entièrement recyclables. De plus, les platines électroniques seront dénuées de plomb. | 0.99
CVC | 64 |  | VENTILATEURS | 3.2.3.6.5 | Ventilateur axial AN 17 550 m³/h | U | 4 | 72 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf |  | Ventilateur axial AN 17 550 m³/h | 3.2.3.6.5 Ventilateur axial AN 17 550 m³/h | 0.44
CVC | 65 |  | VENTILATEURS | 3.2.3.7 | Gaine COUPE FEU 2H DESENFUMAGE | M2 | 5005 | 72 | 422-DOA365-OMT-SOHAUS.IMM.CD-DCE-L3.FLU-PIECES ECRITES-18.02.2025.pdf | DESENFIRE ¦ DE DENSITÉ MOYENNE 520KG ¦ M3 ¦ D'ÉPAISSEUR 35 | Les conduits sont réalisés par assemblage des panneaux composés de vermiculite exfoliée et liants inorganiques, et d’épaisseur 35 à 50mm suivant la performance (EI) recherchée. Ces panneaux seront classés A1 et marquées CE ¦ 1366-8 et bénéficier d’un classement de résistance au feu E, I, S, Multi, pression de service ¦ 1500/+500Pa | 3.2.3.7 Gaine COUPE FEU 2H DESENFUMAGE Les conduits sont réalisés par assemblage des panneaux composés de vermiculite exfoliée et liants inorganiques, de marque DESENFIRE ou similaire, de densité moyenne 520kg/m3 et d’épaisseur 35 à 50mm suivant la performance (EI) recherchée. Ces panneaux seront classés A1 et marquées CE. Les conduits devront justifier d’essais réalisés suivant les normes européennes EN 1366-1 et EN 1366-8 et bénéficier d’un classement de résistance au feu E, I, S, Multi, pression de service - 1500/+500Pa. | 0.99