## produits_enrichis
sheet_name | row_index | chapter | subchapter | code_article | product_name | unite | quantite | matched_page | matched_pdf | brand | specs | matched_excerpt | match_confidence
descriptif | 0 | Plomberie | Evacuation eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes | A-01 | TUYAU P.V.C EVACUATION | ml |  | 2 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | VAVIN ¦ NICOLL | PVC M1 (avec PV d'essai au feu), épaisseur 3,2 mm, assemblage par colle spéciale PVC, colliers acier galvanisé à chaud double serrage antivibratoires, diamètres adaptés aux appareils | PRIX N° A-01 : TUYAU P.V.C EVACUATION Les collecteurs et les vidanges des appareils sanitaires (compris entre le siphon de l’appareil : lavabo, douche, bidet, eau pluviale etc...) et la culotte des chutes seront en P.V.C M1 (avec pv d’essai au feu) d’une épaisseur de 3,2 mm de Marque VAVIN ou NICOLL. Les raccordements de l'évacuation des appareils sanitaires à partir siphon jusqu'aux chutes seront réalisés en tuyau PVC. Tous les tuyaux de raccordement depuis les évacuations des sanitaires aux chutes devront être encastrés dans les cloisons ou en plafond. Les tuyaux devront être parfaitement calibrés et raccordés dans les règles de l'art. Les diamètres seront appropriés aux appareils. L’assemblage se fera par colle spéciale P.V.C. Les fixations se feront à l'aide de colliers en acier galvanisé à chaud, à double serrage et antivibratoires | 0.99
descriptif | 1 | Plomberie | Evacuation eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes | A-02 | TUYAU P.V.C PRESSION | ml |  | 2 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Tuyau PVC PN16, vitesse refoulement 2.0 m/s, assemblage par colle spéciale PVC, colliers acier galvanisé à chaud double serrage antivibratoires, supportage type MUPRO, fourreaux métalliques ou plastique pour traversées planchers | PRIX N° A-02 : TUYAU P.V.C PRESSION Ensemble des tuyauteries en PVC PN16 de refoulement des eaux chargés depuis la fosse de relevage vers le réseau extérieur. Le dimensionnement des différents tubes se fera à des vitesses de 2.0 m/s au refoulement. Les tuyaux devront être parfaitement calibrés et raccordés dans les règles de l'art. L’assemblage se fera par colle spéciale P.V.C. Les fixations se feront à l'aide de colliers en acier galvanisé à chaud, à double serrage et antivibratoires avec un supportage type MUPRO ou similaire. Les traversées des planchers comporteront des fourreaux métalliques ou en matière plastique. | 0.99
descriptif | 2 | Plomberie | Evacuation eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes |  | SIPHON DE SOL | U |  | 3 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Siphon de sol avec bavette en plomb, corps en bronze, grille carrée en acier chromé, collecteur en PVC, raccords PVC/PEHD | règlements en vigueur. PRIX N° A-03 : SIPHON DE SOL Siphon de sol avec bavette en plomb, corps bronze, grille carrée en acier chromé – Un collecteur en PVC – Les raccords PVC / Pehd. – Les fourreaux aux sorties des regards. vigueur. | 0.48
descriptif | 3 | Plomberie | Evacuation eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes | A-04 | GARDE GREVE | U |  | 3 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | L’entrée sera en moignon tronconique en plomb laminé épaisseur 3mm, avec platine de côté ¦ 2D+300mm à fournir au lot étanchéité pour mise en place ¦ Ce poste comprend également la crapaudine en fil d’acier galvanisé | PRIX N° A-04 : GARDE GREVE Fourniture et pose de garde grève ou de couvercles métalliques inoxydables dimensionnés suivant les entrées d'eau. Le garde grève devra s'opposer au passage des feuilles mortes et détritus divers dans les descentes d'eaux pluviales dans les jardins L’entrée sera en moignon tronconique en plomb laminé épaisseur 3mm, avec platine de côté 2D+300mm à fournir au lot étanchéité pour mise en place. Ce poste comprend également la crapaudine en fil d’acier galvanisé. | 0.99
descriptif | 4 | Plomberie | Evacuation eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes | A-05 | STATION DE RELEVAGE | U |  | 3 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | de deux pompes de WILO, DAB, LOWARA (dont une en secours) pour le relevage des eaux chargées avec accessoires (clapets à boule, vannes d'isolement, tuyauterie en TFG, sonde de niveau, alarme | PRIX N° A-05 : STATION DE RELEVAGE Fourniture et pose de deux pompes de marque WILO, DAB, LOWARA ou similaire (dont une en secours) pour le relevage des eaux chargées avec accessoires (clapets à boule, vannes d'isolement, tuyauterie en TFG, sonde de niveau, alarme, clapet et armoire électrique). Y compris le système de protection afin que celle-ci soit homogène et compatible avec les régimes de tension / neutre / terre. Il devra prévoir les protections et contrôle d'isolement des moteurs et une minuterie pour le fonctionnent alterné des pompes de relevage. | 0.99
descriptif | 5 | Plomberie | Alimentation eau froide – eau chaude | B-01 | EQUIPEMENT COMPTEUR D'EAU | U |  | 3 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Compteur d'eau pour branchement réseau eau potable depuis vanne distributeur (AMENDIS); raccordement via collecteur PVC, raccords PVC/PEHD, fourreaux sorties regards | PRIX N° B-01 : EQUIPEMENT COMPTEUR D'EAU Comprenant le branchement général du réseau eau potable à partir de la vanne laissée en attente par le distributeur dans le regard bétonné avec passe de 60cm environ. L'entreprise du lot Fluide aura à sa charge la démarche auprès de AMENDIS jusqu'à l'obtention du branchement définitif en eau. LOT: FLUIDES 3 DCE-CH III -IND C – Un collecteur en PVC – Les raccords PVC / Pehd. – Les fourreaux aux sorties des regards. vigueur. | 0.99
descriptif | 6 | Plomberie | Alimentation eau froide – eau chaude | B-02 | TUBE POLYPROPYLENE PPR | ml |  | 4 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Les canalisations pour la distribution d’eau froide et d’eau chaude seront en tuyau polypropylène PPR (avec avis technique CSTB) ¦ Les tronçons ECS en faux plafond seront isolés thermiquement par mousse M1 ep 13mm, et 19 mm pour les tronçons transitant en terrasse ¦ L’entreprise aura à sa charge le carottage des dalles et voiles en BA si nécessaire pour le passage de ses PPR sous le contrôle du Lot GO | PRIX N° B-02: TUBE POLYPROPYLENE PPR Les canalisations pour la distribution d’eau froide et d’eau chaude seront en tuyau polypropylène PPR (avec avis technique CSTB). La méthode de jonction à soudage sera par poly-fusion. Leur mise en œuvre sera conforme aux normes NFP et DTU, avis technique et recommandations du fabriquant. Les circuits seront repérés aux teintes conventionnelles : - Peinture selon couleurs normalisées - Fléchage des sens de circulation par peinture réalisée sur les collecteurs, Y compris le raccordement par manchon au piquage des descente des robinets en TAG. Y compris coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tés, réduction, percements, remplissage des trous, les supports de type ‘’MUPRO’’ seront posés à chaque 60cm à 80cm. | 0.99
descriptif | 7 | Plomberie | Alimentation eau froide – eau chaude | B-03 | VANNE D’ARRET | U |  | 4 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Boisseau sphérique 1/4 de tour - Tous diamètres - Installation sur toute dérivation | PRIX N°B-03 : VANNE D’ARRET Les vannes d’arrêt (tous diamètres) seront à boisseau sphérique à 1/4 de tour à installer sur toute dérivation. | 0.816
descriptif | 8 | Plomberie | Alimentation eau froide – eau chaude | B-04 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE | U |  | 4 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | Ariston | Chauffe-eau électrique vertical, acier inoxydable, fond démontable avec résistance et thermostat (réglage + sécurité), mise à la terre, raccordement vidange cuivre avec siphon, robinet d’équerre Schell | PRIX N° B-04 : CHAUFFE EAU ELECTRIQUE LOT: FLUIDES 4 DCE-CH III -IND C Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique vertical de marque ARISTON ou similaire, avec acier inoxydable. Elle comportera en sa partie inférieure un fond démontable dans lequel sera placée la résistance, le thermostat de réglage et de sécurité et mise à la terre. Il sera muni de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil. L’orifice de vidange du groupe de sécurité ou de la soupape de sûreté sera raccordé à l’évacuation la plus proche par une tuyauterie réalisée en cuivre avec siphon. Y compris raccordement d’évacuation, robinet d’équerre Schell avec rosace et raccordement électrique à la prise murale en attente réalisé par l’électricien. | 0.99
descriptif | 9 | Plomberie | Alimentation eau froide – eau chaude | B-05 | ANTI-BELIER | U |  | 5 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | laiton poli, PN 10 | PRIX N° B-05 : ANTI-BELIER Fourniture et pose des anti-bélier en laiton poli, PN 10. | 0.592
descriptif | 10 | Plomberie | Alimentation eau froide – eau chaude | B-06 | ROBINET DE PUISAGE | U |  | 5 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Robinet de puisage à 1/4 de tour | PRIX N°B-06 : ROBINET DE PUISAGE Fourniture et pose d’un robinet de puisage à 1/4 de tour. Y compris fixation, pose et raccordement aux alimentations et toutes sujétions de fourniture et de pose. | 0.99
descriptif | 11 | Piscine | Equipement bassin d’eau |  | POSTE DE FILTRATION | U |  | 6 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Equipement de régulation chlore et PH de type régulation colorimétrique avec alarmes et renvois ¦ 2 seuils d'injection Mesure PH, Redox et température ¦ Bac de dosage 100 l en polyéthylène gradué et translucide avec contact de niveau bas ¦ Bac de rétention pour bac 100 L en polyéthylène translucide | 3 : TRAITEMENT D’EAU BASSIN • Traitement d'eau automatique chlore et PH : Equipement de régulation chlore et PH de type régulation colorimétrique avec alarmes et renvois - Sonde de mesure PH - 2 seuils d'injection Mesure PH, Redox et température, - Affichage clair des valeurs et de leurs consignes - Bac de dosage 100 l en polyéthylène gradué et translucide avec contact de niveau bas - Bac de rétention pour bac 100 L en polyéthylène translucide - Alarme de niveau des réactifs ou défauts d’injection • Divers - Forfait de mise en service et de réglage - Formation du personnel | 0.756
descriptif | 12 | Piscine | Equipement bassin d’eau |  | GROUPE ELECTROPOMPE | U |  | 6 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Pompes centrifuges 2900 rpm, fonte, volute en spirale, préfiltre intégré | - Le lavage des filtres sera manuel. - 1 indicateur de colmatage 2 : PREFILTRATION – GROUPE ELECTROPOMPE Le présent poste comprend la fourniture, la pose et la mise en route d’un groupe électropompe : • Pompes centrifuges de 2900 r.p.m. • Fabriquées en fonte et qui intègrent une volute en spirale et le préfiltre adossé. | 0.99
descriptif | 13 | Piscine | Equipement bassin d’eau |  | TRAITEMENT D’EAU BASSIN | U |  | 6 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Régulation colorimétrique chlore et PH; sondes PH; bac dosage 100L polyéthylène gradué translucide avec contact niveau bas; bac rétention polyéthylène translucide; alarmes niveau réactifs/défauts injection | - 01 clapet anti-retour approprié. - Plots anti-vibratiles 3 : TRAITEMENT D’EAU BASSIN • Traitement d'eau automatique chlore et PH : Equipement de régulation chlore et PH de type régulation colorimétrique avec alarmes et renvois - Sonde de mesure PH - Bac de dosage 100 l en polyéthylène gradué et translucide avec contact de niveau bas - Bac de rétention pour bac 100 L en polyéthylène translucide - Alarme de niveau des réactifs ou défauts d’injection • Divers - Forfait de mise en service et de réglage - Formation du personnel | 0.984
descriptif | 14 | Piscine | Equipement bassin d’eau |  | PIECES A SCELLER | U | Forfait | 7 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Bouches de refoulement grand débit réglables 6-8 m³/h en Cycolac ¦ Grilles bonde de fond avec grille en inox ¦ Prises balai diamètre 2’’ en Cycolac ¦ Coffret métallique étanche IP55 avec fermeture à clé ¦ Disjoncteur magnétothermique différentiel réglable ¦ Disjoncteurs moteur par pompe ¦ Contacteurs par pompe et pour éclairage ¦ Horloge pour gestion éclairage | - Trousse de contrôle et d'analyse complète - Kit de manipulation et de sécurité (masque, gants...) 4 : PIECES A SCELLER 04 Bouches de refoulement grand débit réglables 6 à 8 m3/h construites en matière cycolac. 02 grilles bonde de fond avec grille en inox. 02 Prises de balai aspirateur réglable (prise balai) diamètre 2’’ en cycolac - un coffret métallique étanche (norme IP55) avec fermeture à clef. - un disjoncteur magnétothermique différentiel générale réglable - un disjoncteur moteur par pompe - un contacteur par pompe - un contacteur pour l’éclairage - une horloge pour la gestion de l’éclairage | 0.734
descriptif | 15 | Piscine | Equipement bassin d’eau |  | ECLAIRAGE | U |  | 7 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | 04 projeteurs LED RGB immergés extra-plats 30W/12V + 04 transformateurs 220/12V 130VA avec disjoncteurs électromagnétiques amont/aval | - Partie arrière à coller diamètre 50 et 63 5 : ECLAIRAGE Fourniture et pose d’un système d’éclairage de bassin constitué de : - 04 Projeteurs LED RGB immergés extra plat de 30 W / 12V. - 04 Transformateurs 220/12V de 130 VA protégés amont et aval par disjoncteur électromagnétique et posés sur des supports installés au local technique. | 0.606
descriptif | 16 | Piscine | Equipement bassin d’eau |  | RESEAU HYDRAULIQUE | ml |  | 7 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Tuyauteries PVC PN16; coffret métallique étanche IP55 avec fermeture à clef; disjoncteur magnétothermique différentiel réglable; disjoncteur moteur par pompe; contacteur par pompe; contacteur pour éclairage; horloge pour gestion éclairage | - Boîtes de connexion en matière plastique à 3 sections. - Presse étoupe sur câble. 6 : RESEAU HYDRAULIQUE Ensemble des tuyauteries en PVC PN16 de distribution et alimentation de la piscine du local technique et de la bâche tampon. Le dimensionnement des différents tubes se fera à des vitesses : - un coffret métallique étanche (norme IP55) avec fermeture à clef. - un disjoncteur magnétothermique différentiel générale réglable - un disjoncteur moteur par pompe - un contacteur par pompe - un contacteur pour l’éclairage - une horloge pour la gestion de l’éclairage | 0.734
descriptif | 17 | Piscine | Equipement bassin d’eau |  | ARMOIRE ELECTRIQUE ET CABLAGE | U |  | 8 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Coffret métallique étanche IP55 avec fermeture à clef | Réseau eau de remplissage. Rejets 7 : ARMOIRE ELECTRIQUE ET CABLAGE Fourniture, pose et installation complète d’une armoire électrique de protection et la commande avec câblage composée de la manière suivante : - un coffret métallique étanche (norme IP55) avec fermeture à clef. | 0.812
descriptif | 18 | Piscine | Equipement bassin d’eau |  | CITERNE EN PEHD | U |  | 8 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | 1000L, PEHD bleu, qualité alimentaire, compacte, traitement anti-UV | - 01 Traitement d’eau - 04 projecteurs d’éclairage 8 : CITERNE EN PEHD Pour le stockage de l’eau, Fourniture et pose d’une citerne de 1000L PEHD bleue compacte qualité alimentaire. Traitée anti-UV | 0.764
descriptif | 19 | Arrosage | Tubes | B-09 | tube en polyéthylène "ligne bleu" | ml |  | 9 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Tube polyéthylène 'ligne bleu' série 16 bars, enterré sur lit de sable 10 cm min, essais pression 10 kg/cm², profondeur 1,00 m sous sol fini | PRIX N° B-09 : TUBE POLYETHYLENE LIGNE BLEU Fourniture et pose : De série 16bars, le tube en polyéthylène "ligne bleu" sera enterré sur un lit de sable de 10cm minimum. Les essais seront effectués à une pression de 10 kg/cm 2 , ils devront être réalisés en présence du Bureau de contrôle et du Bureau d'Etude et feront l'objet d'un procès-verbal. La génératrice inférieure du tuyau sera en parfait contact avec le sol et à une profondeur moyenne de 1,00 m au-dessous du niveau du sol fini. Les tranchées et les remblais seront prévus dans le lot VRD et seront mis en place par couches successives de 0,20 mètres compris arrosage et compactage à la dame pour éviter tout tassement ultérieur. Un grillage avertisseur normalisé dans le lot VRD sera installé le long du lit de pose, à une profondeur | 0.99
descriptif | 20 | Arrosage | Vannes | B-08 | Vanne de Bypass | U | 3 | 9 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | attente d’arrosage pour le by-pass du réseau eau potable comprenant | PRIX N°B-08 : ATTENTE ARROSAGE Fourniture et pose d’une attente d’arrosage pour le by-pass du réseau eau potable comprenant : • 03 Vanne de Bypass • Disconnecteur • Clapet antiretour | 0.444
descriptif | 21 | Arrosage | Vannes | B-08 | Disconnecteur | U |  | 9 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | attente d’arrosage pour le by-pass du réseau eau potable comprenant | PRIX N°B-08 : ATTENTE ARROSAGE Fourniture et pose d’une attente d’arrosage pour le by-pass du réseau eau potable comprenant : • 03 Vanne de Bypass • Disconnecteur • Clapet antiretour | 0.396
descriptif | 22 | Arrosage | Vannes | B-08 | Clapet antiretour | U |  | 9 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | attente d’arrosage pour le by-pass du réseau eau potable comprenant | PRIX N°B-08 : ATTENTE ARROSAGE Fourniture et pose d’une attente d’arrosage pour le by-pass du réseau eau potable comprenant : • 03 Vanne de Bypass • Disconnecteur • Clapet antiretour | 0.732
descriptif | 23 | Arrosage | Tuyauterie | B-09 | Tube polyéthylène |  |  | 9 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Tube polyéthylène 'ligne bleu' série 16 bars, enterré sur lit de sable 10 cm min, essais pression 10 kg/cm², profondeur 1,00 m sous sol fini, contact parfait avec sol | PRIX N° B-09 : TUBE POLYETHYLENE LIGNE BLEU Fourniture et pose : De série 16bars, le tube en polyéthylène "ligne bleu" sera enterré sur un lit de sable de 10cm minimum. Les essais seront effectués à une pression de 10 kg/cm 2 , ils devront être réalisés en présence du Bureau de contrôle et du Bureau d'Etude et feront l'objet d'un procès-verbal. La génératrice inférieure du tuyau sera en parfait contact avec le sol et à une profondeur moyenne de 1,00 m au-dessous du niveau du sol fini. Les tranchées et les remblais seront prévus dans le lot VRD et seront mis en place par couches successives de 0,20 mètres compris arrosage et compactage à la dame pour éviter tout tassement ultérieur. Un grillage avertisseur normalisé dans le lot VRD sera installé le long du lit de pose, à une profondeur | 0.99
descriptif | 24 | Arrosage | Signalisation | B-09 | Grillage avertisseur |  |  | 9 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Tube polyéthylène 'ligne bleu' série 16 bars, profondeur moyenne 1,00 m sous sol fini, essais pression 10 kg/cm² (≈ 9,81 bar) | PRIX N° B-09 : TUBE POLYETHYLENE LIGNE BLEU Fourniture et pose : De série 16bars, le tube en polyéthylène "ligne bleu" sera enterré sur un lit de sable de 10cm minimum. Les essais seront effectués à une pression de 10 kg/cm 2 , ils devront être réalisés en présence du Bureau de contrôle et du Bureau d'Etude et feront l'objet d'un procès-verbal. La génératrice inférieure du tuyau sera en parfait contact avec le sol et à une profondeur moyenne de 1,00 m au-dessous du niveau du sol fini. Les tranchées et les remblais seront prévus dans le lot VRD et seront mis en place par couches successives de 0,20 mètres compris arrosage et compactage à la dame pour éviter tout tassement ultérieur. Un grillage avertisseur normalisé dans le lot VRD sera installé le long du lit de pose, à une profondeur | 0.692
descriptif | 25 | Appareils sanitaires | Robinetterie | C-01 | Évier | U |  | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Siphon en PVC ¦ de PVC des évacuations | PRIX N° C-01 : EVIER Pose d'un évier comprenant : - Pose de Robinetterie - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.99
descriptif | 26 | Appareils sanitaires | Robinetterie | C-01 | Robinets d’arrêt Shell | U | 2 | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | Shell | Siphon en PVC ¦ de PVC des évacuations | PRIX N° C-01 : EVIER Pose d'un évier comprenant : - Pose de Robinetterie - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.99
descriptif | 27 | Appareils sanitaires | Évacuation | C-01 | Siphon en PVC | U |  | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | PVC | PRIX N° C-01 : EVIER Pose d'un évier comprenant : - Pose de Robinetterie - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.99
descriptif | 28 | Appareils sanitaires | Raccordement | C-01 | Flexibles de raccordement eaux alimentations | U |  | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Siphon en PVC ¦ de PVC des évacuations | PRIX N° C-01 : EVIER Pose d'un évier comprenant : - Pose de Robinetterie - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.99
descriptif | 29 | Appareils sanitaires | Évacuation | C-01 | PVC des évacuations | U |  | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | PVC, diamètre et caractéristiques non spécifiées (à définir selon norme évacuation sanitaire) | PRIX N° C-01 : EVIER Pose d'un évier comprenant : - Pose de Robinetterie - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.99
descriptif | 30 | Appareils sanitaires | Robinetterie |  | Lavabo | U | [6 empty] | 0
descriptif | 31 | Appareils sanitaires | Robinetterie | C-02 | Mitigeur | U |  | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Siphon en PVC ¦ de PVC des évacuations | PRIX N° C-02 : LAVABO-VASQUE Pose d'un lavabo comprenant : - Pose de Mitigeur - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.832
descriptif | 32 | Appareils sanitaires | Robinetterie | C-03 | WC siège à l'anglaise | U |  | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | WC comprenant ¦ Siphon en PVC ¦ de PVC des évacuations | PRIX N° C-03 : W.C SIEGE A L'ANGLAISE Pose d'un WC comprenant : - Pose de Bati-support - Pose de Douchette hygiénique - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.712
descriptif | 33 | Appareils sanitaires | Supports | C-03 | Bati-support | U |  | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | WC comprenant ¦ Siphon en PVC ¦ de PVC des évacuations | PRIX N° C-03 : W.C SIEGE A L'ANGLAISE Pose d'un WC comprenant : - Pose de Bati-support - Pose de Douchette hygiénique - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.936
descriptif | 34 | Appareils sanitaires | Douchettes | C-03 | Douchette hygiénique | U |  | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | WC comprenant ¦ Siphon en PVC ¦ de PVC des évacuations | PRIX N° C-03 : W.C SIEGE A L'ANGLAISE Pose d'un WC comprenant : - Pose de Bati-support - Pose de Douchette hygiénique - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.936
descriptif | 35 | Appareils sanitaires | Robinetterie | C-04 | Bidet | U |  | 10 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Mitigeur (type non spécifié); robinets d’arrêt Shell; siphon PVC; flexibles de raccordement eaux (matériau non spécifié); évacuations PVC | PRIX N° C-04 : BIDET Pose d'un bidet suspendu comprenant : - Pose de Mitigeur LOT: FLUIDES 10 DCE-CH III -IND C - Fourniture et pose de 02 robinets d’arrêt Shell - Fourniture et pose de Siphon en PVC - Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations - Fourniture et pose de PVC des évacuations | 0.896
descriptif | 36 | Accessoires | Supports | D-01 | Porte rouleau WC | U |  | 11 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  |  | PRIX N°D-01 : PORTE ROULEAU WC Pose d’un porte rouleaux | 0.456
descriptif | 37 | Accessoires | Supports | D-02 | Distributeur de savon liquide | U |  | 11 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | D'EXTINCTEUR | 1,20m et 1,50m maxi par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox ¦ · Type d’extincteur | PRIX N°D-02 : DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE Pose de distributeur de savon mural 1,20m et 1,50m maxi par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox. Tous les balisages seront photoluminescents. Le balisage sera fixe solidement sur des éléments de structure, au-dessus de l’extincteur Dimensions : 200 * 200 ou 150 * 200 Il comportera les indications suivantes : · Type d’extincteur · Numéro de l’extincteur | 0.496
descriptif | 38 | Accessoires | Sèche-mains | D-03 | Sèche-mains à air pulsé | U |  | 11 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | D'EXTINCTEUR | 1,20m et 1,50m maxi par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox ¦ · Type d’extincteur | PRIX N°D-03 : SECHE MAINS A AIR PULSE Pose d’un sèche-mains à air pulsé 1,20m et 1,50m maxi par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox. Tous les balisages seront photoluminescents. Le balisage sera fixe solidement sur des éléments de structure, au-dessus de l’extincteur Dimensions : 200 * 200 ou 150 * 200 Il comportera les indications suivantes : · Type d’extincteur · Numéro de l’extincteur | 0.99
descriptif | 39 | Accessoires | Miroirs | D-04 | Glace miroir | U |  | 11 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | de Glace miroir y compris fixation par attaches inox., pose sur contre plaque, y compris toutes sujétions de pose | PRIX N°D-04 : GLACE MIROIR Pose de Glace miroir y compris fixation par attaches inox., pose sur contre plaque, y compris toutes sujétions de pose. | 0.592
descriptif | 40 | Protection incendie | Extincteurs | E-01 | Extincteur à eau pulvérisée 6 litres | U |  | 11 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | D'EXTINCTEUR | 1,20m et 1,50m maxi par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox ¦ Le balisage sera fixe solidement sur des éléments de structure, au-dessus de l’extincteur ¦ · Type d’extincteur ¦ · Numéro de l’extincteur | PRIX N° E-01 : EXTINCTEUR PORTATIF LOT: FLUIDES 11 DCE-CH III -IND C 1,20m et 1,50m maxi par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox. Tous les balisages seront photoluminescents. Le balisage sera fixe solidement sur des éléments de structure, au-dessus de l’extincteur Dimensions : 200 * 200 ou 150 * 200 Il comportera les indications suivantes : · Type d’extincteur · Numéro de l’extincteur | 0.176
descriptif | 41 | Protection incendie | Extincteurs | E-01 | Extincteur à CO2 de 2 kg | U |  | 11 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | D'EXTINCTEUR | 1,20m et 1,50m maxi par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox ¦ Le balisage sera fixe solidement sur des éléments de structure, au-dessus de l’extincteur ¦ · Type d’extincteur ¦ · Numéro de l’extincteur | PRIX N° E-01 : EXTINCTEUR PORTATIF LOT: FLUIDES 11 DCE-CH III -IND C 1,20m et 1,50m maxi par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox. Tous les balisages seront photoluminescents. Le balisage sera fixe solidement sur des éléments de structure, au-dessus de l’extincteur Dimensions : 200 * 200 ou 150 * 200 Il comportera les indications suivantes : · Type d’extincteur · Numéro de l’extincteur | 0.176
descriptif | 42 | Protection incendie | Bacs à sable | E-02 | Bac à sable en tôle 100 litres | U |  | 12 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Bac à sable en tôle à capacité de 100 litres (700 x 350 x 480 mm) avec une pelle à manche 1m | PRIX N° E-02 : BAC A SABLE Bac à sable en tôle à capacité de 100 litres (700 x 350 x 480 mm) avec une pelle à manche 1m. | 0.64
descriptif | 43 | Protection incendie | Poteaux incendie | E-03 | Poteau incendie | U |  | 12 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | BAYARD ¦ ÉQUIPE | timents couleur rouge, corps en fonteou équivalent ¦ Une prise DN 100 ¦ Deux prises DN 65 ¦ Une vanne d’arrêt DN 100mm ¦ Protection du poteau d’incendie par 02 tube en U inversé dont les caractéristiques techniques sont ¦ Matériau : tube acier roulé diamètre 139mm | PRIX N° E-03 : POTEAU INCENDIE L’extérieur des bâtiments couleur rouge, corps en fonte, de marque BAYARD ou équivalent, équipe : Une prise DN 100, Deux prises DN 65, Massif d’ancrage en gros béton. Un regard 40x40 cm. Avec tampon métallique a clef pompière et Une vanne d’arrêt DN 100mm. Protection du poteau d’incendie par 02 tube en U inversé dont les caractéristiques techniques sont : Matériau : tube acier roulé diamètre 139mm Ancrage : béton 400mm de profondeur Encombrement : 1200 x 1140 mm - Respecte le volume de dégagement de la norme NFS 62200 dans | 0.99
descriptif | 44 | Climatisation | Groupes extérieurs | F-01 | Groupe extérieur VRV ou DRV à 02 tubes | U |  | 13 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | DAKIN ¦ MITSUBISHI ÉLECTRIQUE ¦ TOSHIBA ¦ SAMSUNG | Nota : Les puissances sont à vérifier par l'entreprise suivant le schéma de sélection en tenant compte les distances et puissances des UI ¦ Ce système à débit de réfrigérant variable sera refroidi par air et utilisera en détente directe un caloporteur inoffensif pour la couche d'ozone type R410a ou R32 comme élément de transport thermique pour le chauffage et le rafraîchissement | PRIX N° F-01 : GROUPE EXTERIEURE VRV OU DRV à 02 TUBES Nota : Les puissances sont à vérifier par l'entreprise suivant le schéma de sélection en tenant compte les distances et puissances des UI. Les groupes de production seront de marque « Dakin, Mitsubishi électrique, Toshiba, Samsung ». Ce système à débit de réfrigérant variable sera refroidi par air et utilisera en détente directe un caloporteur inoffensif pour la couche d'ozone type R410a ou R32 comme élément de transport thermique pour le chauffage et le rafraîchissement. Ils seront de type monobloc et comprendront au moins un compresseur de type Scroll Inverter linéaire dont la plage de variation de fréquence (30Hz - 115Hz) lui permettra d'ajuster à chaque instant sa vitesse donc le débit de réfrigérant aux besoins frigorifiques ou calorifiques. Ces systèmes appelés " 2 tubes réversible ", offriront la possibilité à toutes les unités raccordées à un même groupe extérieur de fonctionner t en mode chauffage ou en mode rafraîchissement quel que soit | 0.99
descriptif | 45 | Climatisation | Télécommandes | F-02 | Télécommande à câble | U |  | 13 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Les unités intérieures seront pilotées à partir d'un ensemble de télécommandes de type à c ¦ Température de consigne (plage disponible : 17°C/ 3 0°C) | PRIX N° F-02 : REGULATION Les unités intérieures seront pilotées à partir d'un ensemble de télécommandes de type à câble. LOT: FLUIDES 13 DCE-CH III -IND C • Température de consigne (plage disponible : 17°C/ 3 0°C) • Vitesse de ventilation (Hi/ Me/ Lo) règlements en vigueur | 0.99
descriptif | 46 | Climatisation | Raccordement | F-03 | Kit de raccordement | U |  | 14 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | TÉ | Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques de type ¦ Collecteur fournis par distributeur, et installés verticalement ou Horizontalement selon les préconisations figurant dans le manuel d'installation | PRIX N° F-03 : KIT DE RACCORDEMENT Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques de type Té ou Collecteur fournis par distributeur, et installés verticalement ou Horizontalement selon les préconisations figurant dans le manuel d'installation. | 0.99
descriptif | 47 | Climatisation | Tuyauterie | F-04 | Tubes frigorifiques calorifugés et électriques | ml |  | 14 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Le raccordement entre le groupe extérieur et les unités intérieures se fera par l'intermédiaire de conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation du ¦ R410a ou R32 ¦ ble et devront être fixés à ce dernier par des colliers isolés tous les 15m (au maximum) | PRIX N° F-04 : TUBES FRIGORIFIQUES CALORIFUGEE ET ELECTRIQUE Le raccordement entre le groupe extérieur et les unités intérieures se fera par l'intermédiaire de conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation du R410a ou R32. Ces conduits chemineront sur un chemin de câble et devront être fixés à ce dernier par des colliers isolés tous les 15m (au maximum). Ils emprunteront de préférence les gaines techniques, et les faux plafonds. Le cheminement devra être optimisé pour limiter les pertes de charge réseau. Toutes les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particulière devra être apportée durant l'installation pour réduire tout risque d’humidité, d'impuretés créant une oxydation à l'intérieur des conduits. Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques et installés | 0.99
descriptif | 48 | Climatisation | Câblage | F-05 | Bus de communication | ml |  | 14 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Une liaison de type bus assurera la communication entre le groupe extérieur, les unités intérieures ¦ blage de type H-LINK (Bus ouvert englobant tous les GE et toutes les unités intérieures, respectivement les groupes extérieurs et les boîtiers de répartition, limitant les risques d'erreurs d'installation | PRIX N° F-05 : BUS DE COMMUNICATION Une liaison de type bus assurera la communication entre le groupe extérieur, les unités intérieures. Ce bus sera constitué de 2 conducteurs de section minimale 0.75 mm2, non polarisés, blindés (tresse métallique raccordée à la masse en un point) Lorsque " plusieurs groupes extérieurs " sont installés sur un même site, ils peuvent être bussés entre eux selon un câblage de type H-LINK (Bus ouvert englobant tous les GE et toutes les unités intérieures, respectivement les groupes extérieurs et les boîtiers de répartition, limitant les risques d'erreurs d'installation. LOT: FLUIDES 14 DCE-CH III -IND C Ce câblage pourra regrouper au maximum 16 groupes extérieurs et 128 unités intérieures tout en limitant la longueur du bus H-LINK à 1000 m. (application standard) ou 5 000m. Raccordements électriques des unités intérieures : | 0.99
descriptif | 49 | Climatisation | Évacuation | F-06 | Évacuation condensat | ml |  | 15 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Réseau en tube PVC avec fixation, supports, fourreaux, assemblage et bouchons | PRIX N° F-06 : EVACUATION CONDENSAT Réseau en tube PVC avec fixation, supports, fourreaux, assemblage et bouchons. | 0.96
descriptif | 50 | Climatisation | Unités intérieures | F-07 | Unité gainable à 02 tubes | U |  | 15 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | DAKIN ¦ MITSUBISHI ÉLECTRIQUE ¦ TOSHIBA ¦ SAMSUNG | Climatiseur gainable à deux tubes de, classe énergétique A., Comprenant ¦ La sélection de la puissance frigorifique sera faite en 2ème vitesses du ventilateur ¦ Batterie froide à tube cuivre avec ailettes aluminium ¦ Alimentation électrique : 220 V ¦ 50 Hz | PRIX N° F-07 : UNITE GAINABLE à 02 tubes Climatiseur gainable à deux tubes de marque « Dakin, Mitsubishi électrique, Toshiba, Samsung » ou similaire, classe énergétique A., Comprenant : La sélection de la puissance frigorifique sera faite en 2ème vitesses du ventilateur. Caractéristiques : • Batterie froide à tube cuivre avec ailettes aluminium. • Ventilateur centrifuge à double ouïe, entraînement direct du moteur monophasé à 3 vitesses. • Filtre régénérable efficacité à 80 % ASHRAE gravimétrique. • Alimentation électrique : 220 V – 1 ph – 50 Hz. • Bac à condensat et bac auxiliaire isolé au-dessous avec tubulure de vidange. • Vannes d’isolement • Filtre à eau | 0.99
descriptif | 51 | Climatisation | Unités extérieures | F-08 | Split système | U |  | 15 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Batterie à ailettes aluminium et tubes en cuivre ¦ Charge de frigorigène R410 ¦ Les unités intérieures seront composées : a) Unité de soufflage gainable ¦ Batterie à détente directe, ailettes en aluminium et tubes en cuivre | PRIX N° F-08 : SPLIT SYSTEME L’unité extérieure sera en Split pour l’alimentation de l’unité intérieure. Les unités extérieures seront composées : Unité avec compresseur à condensation par air • Installation extérieure • Compresseur hermétique rotatif 220v-50hz • Batterie à ailettes aluminium et tubes en cuivre • Ventilateur hélicoïdal à entraînement direct • Charge de frigorigène R410 • Raccords rapides • Supports extérieurs Les unités intérieures seront composées : | 0.99
descriptif | 52 | Climatisation | Gaines | F-09 | Gaine en laine de verre (fiber glass) | m² |  | 16 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf | FRANCE AIR | de conduit autoporteur en laine de verre classé A2, M0, revêtement intérieur et extérieur aluminium compose ¦ Feuille aluminium 40µm+grille de verre 15 g/m2+feuille d’aluminium 12 µm ¦ Feuille aluminium 30µm+grille de verre 15 g/m2 | PRIX N° F-09 : GAINE EN LAINE DE VERRE (FIBER GLASS) Fourniture et pose de conduit autoporteur en laine de verre classé A2, M0, revêtement intérieur et extérieur aluminium de Marque France AIR ou similaire compose de : - Panneaux rigides de laine de verre de forte densité - Revêtement extérieur : ▪ Feuille aluminium 40µm+grille de verre 15 g/m2+feuille d’aluminium 12 µm - Revêtement intérieur : ▪ Feuille aluminium 30µm+grille de verre 15 g/m2 - Système d’emboîtement par chanfreins male /femelle obtenus sur densification des bords. | 0.99
descriptif | 53 | Climatisation | Grilles | F-10 | Grille de soufflage linéaire | U |  | 16 | ALYSSE-DESCRIPTIF_FLUIDES - IND C.pdf |  | Plénum calorifugé de raccordement en acier galvanisé ¦ En vue d'une optimisation de la répartition d'air, les éléments de réglage sont montés en arrière, on peut les régler en façade sans qu'il soit besoin de démonter les grilles frontales ¦ Les contre-cadres sont en tôle d'acier galvanisée ¦ Vitesse au niveau des diffuseurs : 2 à 3 m/s | PRIX N° F-10 : GRILLE DE SOUFFLAGE a- Linéaire LOT: FLUIDES 16 DCE-CH III -IND C - Plénum calorifugé de raccordement en acier galvanisé. Les soufflages seront équipés d'un réglage de débit d'air par volets opposés. En vue d'une optimisation de la répartition d'air, les éléments de réglage sont montés en arrière, on peut les régler en façade sans qu'il soit besoin de démonter les grilles frontales. Les contre-cadres sont en tôle d'acier galvanisée. Vitesse au niveau des diffuseurs : 2 à 3 m/s. | 0.592